## Hoja2 (hidden)
| ATN | Abengoa Transmisión Norte S.A.
| ATN 1 | ATN 1 S.A.
| ATN 2 | ATN 2 S.A.
| ATS | Abengoa Transmisión Sur S.A.
| CONENHUA | Consorcio Energético Huancavelica S.A.
| CTM | Consorcio Transmantaro S.A.
| ETENORTE | Etenorte S.R.L.
| ETESELVA | Eteselva S.R.L.
| ETG | Empresa de Trasmisión Guadalupe S.A.C.
| ISA PERÚ | Interconección Eléctrica ISA Perú S.A.
NORPERUANA
| REDESUR | Red Eléctrica del Sur S.A.
| REP | Red de Energía del Perú S.A.
| TA | Transmisora Andina S.A.
| TESUR | Transmisora Eléctrica del Sur S.A.
SEGUIMIENTO DE EMPRESAS TRANSMISORAS
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Abengoa Transmisión Norte S.A. | ATN | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
2 | ATN 1 S.A. | ATN 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
3 | ATN 2 S.A. | ATN 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
4 | Abengoa Transmisión Sur S.A. | ATS | OK | OK | OK
5 | ABY Transmisión Sur S.A. | ABY |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
6 | Consorcio Energético Huancavelica S.A. | CONENHUA | Imp. | Imp. | Imp. | Imp. | Imp. | Imp. | Imp. | Imp. | Imp.
7 | Consorcio Transmantaro S.A. | CTM
8 | Etenorte S.R.L. | ETENORTE | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
9 | Eteselva S.R.L. | ETESELVA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
10 | Empresa de Trasmisión Guadalupe S.A.C. | ETG
11 | Interconección Eléctrica ISA Perú S.A. | ISA PERÚ
12 | Red Eléctrica del Sur S.A. | REDESUR | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13 | Red de Energía del Perú S.A. | REP
14 | Transmisora Andina S.A. | TA
15 | Transmisora Eléctrica del Sur S.A. | TESUR | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
SEGUIMIENTO DE EMPRESAS TRANSMISORAS - FICHAS TECNICAS
1 | Abengoa Transmisión Norte S.A. | ATN | OK
2 | ATN 1 S.A. | ATN 1 | OK
3 | ATN 2 S.A. | ATN 2 | OK
4 | Abengoa Transmisión Sur S.A. | ATS
4 | ABY Transmisión Sur S.A. | ABY | OK
5 | Consorcio Energético Huancavelica S.A. | CONENHUA
6 | Consorcio Transmantaro S.A. | CTM | OK
7 | Etenorte S.R.L. | ETENORTE | OK
8 | Eteselva S.R.L. | ETESELVA | OK
9 | Empresa de Trasmisión Guadalupe S.A.C. | ETG | OK
10 | Interconección Eléctrica ISA Perú S.A. | ISA PERÚ | OK
11 | Red Eléctrica del Sur S.A. | REDESUR | OK
12 | Red de Energía del Perú S.A. | REP | OK
13 | Transmisora Andina S.A. | TA
14 | Transmisora Eléctrica del Sur S.A. | TESUR | OK

## Hoja3 (hidden)
No | Tipo de empresa | Empresa | Código | S.E. de Salida | S.E. de Llegada | Sistema | Calificación | Concesión (Si, No, T) | Estado (O,E) | Mes POC | Año POC | Mes Modif | Año Modif | Propietario | S.E. Salida | S.E. Llegada | Recorrido | Long. Terna (km) | N° Ternas | Long. Total (km) | Tipo (Ae, Sub) | Estructuras | Cantidad | V. Operac(kV) | V. Nominal (kV) | V. Anuario | Capacidad de la linea (MVA) | MD | f.u | Tipo de Conductor | Calibre (mm2) | Documento fuente de información | OBSERVACIONES
| TRANSMISION | NORPERUANA | L-2263 | CAJAMARCA NORTE | CERRO CORONA | I | C | si | O |  |  |  |  | TRANSMISORA NOR PERUANA | Cajamarca | Cajamarca | Cajamarca | 33.9 | 1 | 33.9 |  |  |  | 220 | 220 | 220 | [6 empty] | APARECE EN EL ANUARIO DEL COES 2015
| TRANSMISION | ATN 1 | L-2271 | PARAGSHA II | FRANCOISE | I | C | Si | O | Junio | 2014 |  |  | ATN1 S.A. | PASCO | PASCO | PASCO | 44.33 | 1 | 44.33 | A | ME | 145 | 220 | 220 | 220 | 152 | 14.48 | 9.5 | AAAC | 304 | Memoria descriptiva | La integración al SEIN del proyecto "Linea de Transmisión 220 kV Paragsha - Francoise y subestaciones Asociadas" es a partir de las 00:00 horas del 04.07.2014 según documento COES/D/DP-906-2014.
| TRANSMISION | ATN 1 | L-2071/2072 | SAN JOSE | SAN LUIS | I | C | Si | O | agosto | 2015 |  |  | ATN 1 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 28.4 | 2 | 56.8 | A | ME | 73 | 220 | 220 | 220 | 1200 |  |  | ACAR | 1100 MCM | Osinerming
| TRANSMISION | CONENHUA | L-6643 | SE HUANCAVELICA | SE INGENIO | I | S | Si | O | Noviembre | 1985 |  |  | CONENHUA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 32.9 | 1 | 32.9 | A | ME | 106 | 66 | 60 | <60 - 75> | 38.9 | 13.14 | 100 | AASC | 126.7 | RS 087-1993-EM
| TRANSMISION | CONENHUA | L-6644 | SE INGENIO | SE CAUDALOSA | I | S | Si | O | Noviembre | 1985 |  |  | CONENHUA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 52.4 | 1 | 52.4 | A | ME | 181 | 66 | 60 | <60 - 75> | 36.79 | 4.7 | 100 | AASC | 107.3 | RS 087-1993-EM
| TRANSMISION | CONENHUA | L-2260 | TRUJILLO NORTE | CAJAMARCA NORTE | I | S | Si | O |  | 2001 |  |  | CONENHUA | LA LIBERTAD | CAJAMARCA | LA LIBERTAD, CAJAMARCA | 137.02 | 1 | 137.02 | A | ME | 349 | 242 | 220 | 220 | 167 | 87.62 | 100 | ACAR | 557 | RS 165-2001-EM
| TRANSMISION | CONENHUA | L-6648 | CAJAMARCA NORTE | LA PAJUELA | I | S | Si | O |  | 2001 |  |  | CONENHUA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 10.235 | 1 | 10.235 | A | ME | 26 | 66 | 60 | <60 - 75> | 39 | 21.27 | 100 | ACAR | 350 | RS 165-2001-EM
| TRANSMISION | CONENHUA | L-6649 | CAJAMARCA NORTE | LA PAJUELA | I | S | Si | O |  | 2001 |  |  | CONENHUA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 10.235 | 1 | 10.235 | A | ME | 26 | 66 | 60 | <60 - 75> | 39 | 21.32 | 100 | ACAR | 350 | RS 165-2001-EM
| TRANSMISION | CONENHUA | L-2261 | CAJAMARCA NORTE | GOLD MILL | I | C | Si | O | Mayo | 2007 |  |  | CONENHUA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 10.89 | 1 | 10.89 | A | ME | 35 | 242 | 220 | 220 | 167 | 25.63 | 100 | ACAR | 557 | RS 049-2007-EM
| TRANSMISION | CONENHUA | L-1040 | CALLALLI | ARES | I | S | Si | O | Diciembre | 2004 |  |  | CONENHUA | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 103.76 | 1 | 103.76 | A | ME | 294 | 151.8 | 138 | 138 | 57 | 23.64 | 1 | AAAC | 240 | RS 039-2006-EM
| TRANSMISION | CTM | L-1039 | ABANCAY NUEVA | ABANCAY EXISTENTE | I | C | Si | O |  | 2015 |  |  | CTM |  |  |  | 9.19 | 1 | 9.19 | A |  |  | 138 | 138 | 138
| TRANSMISION | ETG | L-6652 | S.E.GUADALUPE | S.E.PACASMAYO | I | S | Si | O | Julio | 1992 | Febrero | 1993 | ETG | La Libertad | La Libertad | 1 | 16 | 1 | 16 | A | PC/ME | 65/10 | 60 | 60 | <60 - 75> | 40 | 16.49 | 51.53 | AASC | 240 | Memoria Descriptiva de la línea | L-6652/L-6669 en la entrada a SECPSAA es con torre de celosia a doble terna.
| TRANSMISION | ETG | L-6669 | S.E. GUADALUPE | S.E.PACASMAYO | I | C | Si | O | Junio | 2009 | Agosto | 2010 | ETG | La Libertad | La Libertad | 1 | 17 | 1 | 17 | A | PC/ME | 69/14 | 60 | 60 | <60 - 75> | 40 | 22.81 | 71.28 | AAAC | 240 | Memoria Descriptiva de la línea
| TRANSMISION | TA | LT1136 | S.E REP TRUJILLO | S.E ALTO CHICAMA | I | S | Si | O | Abril | 2005 | - | - | CTA | La Libertad | La Libertad | La Libertad | 94.17 | 1 | 94.17 | A | ME / MA | 154 / 57 | 138 | 138 | 138 | 30 | 14.92 | 95 | 6201-T81 | 240 | Ingenieria de detalle - Memoria Descriptiva | -
| TRANSMISION | TA | LT1127 | S.E. HUALLANCA | S.E. PIERINA | I | C | Si | O | Junio | 1997 | Agosto | 2014 | CTA | Ancash | Ancash | Ancash | 84.7 | 1 | 84.7 | A | ME / MA | 183 / 01 | 138 | 138 | 138 | 30 | 6.8 | 95 | ACSR | 240 | Ingenieria de detalle - Memoria Descriptiva | -
| TRANSMISION | ATN | L-2267 | CARHUAMAYO NUEVA | PARAGSHA II | I | G | Si | O | noviembre | 2010 | Noviembre | 2010 | ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE S.A. | JUNIN | PASCO | JUNIN, PASCO | 42.68 | 1 | 42.68 | A | ME | 97 | 225 - 226 | 220 | 220 | 150 | 124.99 | 83.33 | ACAR | 1100 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | En servicio
| TRANSMISION | ATN | L-2268 | CARHUAMAYO NUEVA | PARAGSHA II | I | G | Si | O | noviembre | 2010 | Noviembre | 2010 | ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE S.A. | JUNIN | PASCO | JUNIN, PASCO | 42.68 | 1 | 42.68 | A | ME | 97 | 225 - 226 | 220 | 220 | 150 | 125.05 | 83.37 | ACAR | 1100 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | En servicio
| TRANSMISION | ATN | L-2264 | PARAGSHA II | CONOCOCHA | I | G | Si | O | febrero | 2011 | Febrero | 2011 | ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE S.A. | PASCO | ANCASH | PASCO, ANCASH | 138.32 | 1 | 138.32 | A | ME | 268 | 225 | 220 | 220 | 180 | 160.78 | 89.32 | ACAR | 1100/1200 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | En servicio
| TRANSMISION | ATN | L-2269 | CONOCOCHA | KIMAN AYLLU | I | G | Si | O | diciembre | 2011 | Diciembre | 2011 | ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE S.A. | ANCASH | ANCASH | ANCASH | 172.72 | 1 | 172.72 | A | ME | 358 | - | 220 | 220 | 180 | 83.21 | 46.23 | ACAR | 1100/1200 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | En servicio
| TRANSMISION | ATN | L-2270 | CONOCOCHA | KIMAN AYLLU | I | G | Si | O | diciembre | 2011 | Diciembre | 2011 | ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE S.A. | ANCASH | ANCASH | ANCASH | 172.72 | 1 | 172.72 | A | ME | 358 | - | 220 | 220 | 180 | 83.31 | 46.28 | ACAR | 1100/1200 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | En servicio
| TRANSMISION | ATN | L-2272 | KIMAN AYLLU | LA RAMADA | I | G | Si | O | junio | 2011 | Octubre | 2014 | ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE S.A. | ANCASH | CAJAMARCA | ANCASH, CAJAMARCA | 103.77 | 1 | 103.77 | A | ME | 223 | - | 220 | 220 | 240 | 87.99 | 36.66 | ACAR | 1000 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | Las líneas L-2272 y L-2274 Kiman Ayllu -Cajamarca Norte, se seccionaron para construir una derivación hacia la SE. La Ramada, creándose las líneas L-2273 y L-2275.
| TRANSMISION | ATN | L-2274 | KIMAN AYLLU | LA RAMADA | I | G | Si | O | junio | 2011 | Octubre | 2014 | ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE S.A. | ANCASH | CAJAMARCA | ANCASH, CAJAMARCA | 103.77 | 1 | 103.77 | A | ME | 223 | - | 220 | 220 | 240 | 87.92 | 36.63 | ACAR | 1000 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | Las líneas L-2272 y L-2274 Kiman Ayllu -Cajamarca Norte, se seccionaron para construir una derivación hacia la SE. La Ramada, creándose las líneas L-2273 y L-2275.
| TRANSMISION | ATN | L-2273 | LA RAMADA | CAJAMARCA NORTE | I | G | Si | O | junio | 2011 | Octubre | 2014 | ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE S.A. | LA LIBERTAD | CAJAMARCA | LA LIBERTAD, CAJAMARCA | 116.23 | 1 | 116.23 | A | ME | 241 | - | 220 | 220 | 240 | 80.59 | 33.58 | ACAR | 1000 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | Las líneas L-2272 y L-2274 Kiman Ayllu -Cajamarca Norte, se seccionaron para construir una derivación hacia la SE. La Ramada, creándose las líneas L-2273 y L-2275.
| TRANSMISION | ATN | L-2275 | LA RAMADA | CAJAMARCA NORTE | I | G | Si | O | junio | 2011 | Octubre | 2014 | ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE S.A. | LA LIBERTAD | CAJAMARCA | LA LIBERTAD, CAJAMARCA | 116.23 | 1 | 116.23 | A | ME | 241 | - | 220 | 220 | 240 | 80.71 | 33.63 | ACAR | 1000 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | Las líneas L-2272 y L-2274 Kiman Ayllu -Cajamarca Norte, se seccionaron para construir una derivación hacia la SE. La Ramada, creándose las líneas L-2273 y L-2275.
| TRANSMISION | ATN | L-1707 | CARHUAMAYO NUEVA | CARHUAMAYO EXISTENTE | I | G | Si | O | noviembre | 2010 | Marzo | 2011 | ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE S.A. | JUNIN | JUNIN | JUNIN | 3.16 | 1 | 3.16 | A | ME/PM | 6/4 | 126 | 138 | 138 | 100 | 81.7 | 81.7 | AAAC | 300 | Memoria Descriptiva Planilla de LT | En servicio
| TRANSMISION | ATN 1 | L-2024 | TINTAYA NUEVA | CONSTANCIA | I | C | Si | O | Agosto | 2014 |  |  | ATN1 S.A. | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 69.17 | 1 | 69.17 | A | ME | 155 | - | 220 | 220 | 150 | 87.43 | 58.29 | AAAC | 600 | Memoria descriptiva Planilla LT | La integración al SEIN del proyecto "Linea de Transmisión 220 kV Tintaya Nueva - Constancia y subestaciones Asociadas" es a partir de las 00:00 horas del 02.09.2014 según documento COES/D/DP-1288-2014.
| TRANSMISION | ATN 2 | L-2055 | COTARUSE | LAS BAMBAS | I | C | Si | O | junio | 2015 | - | - | ATN2 S.A. | APURIMAC | APURIMAC | APURIMAC | 131.97 | 1 | 131.97 | A | ME | 300 | 225 | 220 | 220 | 150 | 148.06 | 98.71 | ACSR | 592 | Memoria descriptiva Planilla LT | La integración al SEIN de las Lineas de Transmisión de 220kV Cotaruse - Las Bambas es a partir del 26.06.2015 carta COES/D/DP-1127-2015. Tensión de Operación: de acuerdo a carta COES/D-072-2016.
| TRANSMISION | ATN 2 | L-2056 | COTARUSE | LAS BAMBAS | I | C | Si | O | junio | 2015 | - | - | ATN2 S.A. | APURIMAC | APURIMAC | APURIMAC | 131.97 | 1 | 131.97 | A | ME | 300 | 225 | 220 | 220 | 150 | 108 | 72 | ACSR | 592 | Memoria descriptiva Planilla LT | La integración al SEIN de las Lineas de Transmisión de 220kV Cotaruse - Las Bambas es a partir del 26.06.2015 carta COES/D/DP-1127-2015. Tensión de Operación: de acuerdo a carta COES/D-072-2016.
| TRANSMISION | ABY | L-5032 | CHILCA CTM | POROMA | I | G | Si | O | Diciembre | 2013 | - | - | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | LIMA | ICA | LIMA, ICA | 357.76 | 1 | 357.76 | A | ME | 721 | - | 500 | 500 | 700 | 550.05 | 78.58 | ACAR | 750 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | Puesta en operación comercial:17 de enero 2014. Contrato de Concesión: Capacidad en operación Normal: 700MVA Capacidad en contingencia: 840MVA Potencia de diseño : 1000MVA Potencia de emergencia: 30 minutos 1300MVA Estudio de operatividad con BCS: Potencia nominal a transmitir: 840MVA Potencia de diseño: 1000MVA
| TRANSMISION | ABY | L-5034 | POROMA | OCOÑA | I | G | Si | O | Diciembre | 2013 | - | - | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | ICA | AREQUIPA | ICA, AREQUIPA | 276.6 | 1 | 276.6 | A | ME | 543 | - | 500 | 500 | 700 | 560.31 | 80.04 | ACAR | 700/750 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | Puesta en operación comercial:17 de enero 2014. Contrato de Concesión: Capacidad en operación Normal: 700MVA Capacidad en contingencia: 840MVA Potencia de diseño : 1000MVA Potencia de emergencia: 30 minutos 1300MVA Estudio de operatividad con BCS: Potencia nominal a transmitir: 840MVA Potencia de diseño: 1000MVA
| TRANSMISION | ABY | L-5036 | OCOÑA | SAN JOSÉ | I | G | Si | O | Diciembre | 2013 | Mayo | 2015 | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 136.98 | 1 | 136.98 | A | ME | 277 | - | 500 | 500 | 700 | 551.77 | 78.82 | ACAR | 700/750 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | La línea L-5036 Ocoña - Montalvo, se seccionó para construir una derivación hacia SE. San José, reconfigurandose la L-5036 como Ocoña - San José y la línea L-5037 San José - Montalvo desde el 17/05/2015 según carta COES/D/DP-1665-2015
| TRANSMISION | ABY | L-5037 | SAN JOSÉ | MONTALVO | I | G | Si | O | Diciembre | 2013 | Mayo | 2015 | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | AREQUIPA | MOQUEGUA | AREQUIPA, MOQUEGUA | 117 | 1 | 117 | A | ME | 230 | - | 500 | 500 | 700 | 379.79 | 54.26 | ACAR | 700/750 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | La línea L-5036 Ocoña - Montalvo, se seccionó para construir una derivación hacia SE. San José, reconfigurandose la L-5036 como Ocoña - San José y la línea L-5037 San José - Montalvo desde el 17/05/2015 según carta COES/D/DP-1665-2015
| TRANSMISION | ABY | L-2292 | POROMA | MARCONA | I | G | Si | O | Diciembre | 2013 | - | - | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | ICA | ICA | ICA | 26.94 | 1 | 26.94 | A | ME | 70 | 220 | 220 | 220 | 225 | 65.86 | 29.27 | ACAR | 900 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | Contrato de Concesión: Puesta en operación comercial:17 de enero 2014. Capacidad de enlace Poroma - Marcona 220kV(Doble Circuito): Operación Normal: 450MVA Capacidad en contingencia: 540MVA Potencia de diseño : 630MVA Tensión de Operación: De acuerdo a carta COES/D-072-2016, Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES N°009-2016-D/COES.
| TRANSMISION | ABY | L-2293 | POROMA | MARCONA | I | G | Si | O | Diciembre | 2013 | - | - | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | ICA | ICA | ICA | 26.94 | 1 | 26.94 | A | ME | 70 | 220 | 220 | 220 | 225 | 93.96 | 41.76 | ACAR | 900 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | Puesta en operación comercial:17 de enero 2014. Contrato de Concesión: Capacidad de enlace Poroma - Marcona 220kV(Doble Circuito): Operación Normal: 450MVA Capacidad en contingencia: 540MVA Potencia de diseño : 630MVA Tensión de Operación: De acuerdo a carta COES/D-072-2016, Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES N°009-2016-D/COES.
| TRANSMISION | ABY | L-2057 | MONTALVO | MOQUEGUA | I | G | Si | O | Diciembre | 2013 | - | - | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | MOQUEGUA | MOQUEGUA | MOQUEGUA | 5.7 | 1 | 5.7 | A | ME | 16 | 222 | 220 | 220 | 700 | 573.5 | 81.93 | ACAR | 600 MCM | Memoria Descriptiva Planilla de LT | Puesta en operación comercial:17 de enero 2014. Contrato de Concesión: Capacidad de enlace Montalvo - Moquegua 220kV: Operación Normal: 700MVA Capacidad en contingencia: 840MVA Potencia de diseño : 980MVA Tensión de Operación: De acuerdo a carta COES/D-072-2016, Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES N°009-2016-D/COES.
| TRANSMISION | CTM | L-1137 | LAGUNA LA NIÑA | BAYOVAR | I | C | Si | O |  | 2010 |  |  | CTM | PIURA | PIURA | PIURA | 40.61 | 1 | 40.61 | A | ME | 113 | 138 | 138 | 138 | 70 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-1038 | SURIRAY | MACHU PICCHU II | I | G | Si | O |  | 2015 |  |  | CTM | CUZCO | CUZCO | CUZCO | 8.53 | 1 | 8.53 | A | ME | 17 | 138 | 138 | 138 | 250 |  |  |  |  | Area Operaciones
| TRANSMISION | CTM | L-2049 | SURIRAY | SANTA TERESA | I | G | Si | O |  | 2015 |  |  | CTM | CUZCO | CUZCO | CUZCO | 2.74 | 1 | 2.74 | A | ME | 10 | 220 | 220 | 220 | 293.5 |  |  |  |  | Area Operaciones
| TRANSMISION | CTM | L-2050 | ABANCAY NUEVA | SURIRAY | I | G | Si | O |  | 2015 |  |  | CTM | ABANCAY | CUZCO |  | 53.46 | 1 | 53.46 | A | ME | 115 | 220 | 220 | 220 | 250 |  |  |  |  | Area Operaciones
| TRANSMISION | CTM | L-2051/2052 | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE | I | P | Si | O |  | 2000/2011 |  |  | CTM | HUANCAVELICA | AYACUCHO | AYACUCHO | 194.02 | 2 | 388.04 | A | ME | 378 | 220 | 220 | 220 | 505 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-2051/2052 | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE | I | P | Si | O |  | 2000/2011 |  |  | CTM | HUANCAVELICA | AYACUCHO | AYACUCHO | 102.24 | 2 | 204.48 | A | ME | 204 | 220 | 220 | 220 | 505 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-2053/2054 | COTARUSE | SOCABAYA | I | P | Si | O |  | 2000/2011 |  |  | CTM | AYACUCHO | AREQUIPA | AREQUIPA | 314.54 | 2 | 629.08 | A | ME | 663 | 220 | 220 | 220 | 505 |  |  | ACSR Starling | 421.5 | Area Operaciones
| TRANSMISION | CTM | L-2059 | COTARUSE | SURIRAY | I | G | Si | O |  | 2015 |  |  | CTM | APURIMAC | CUZCO |  | 53.46 | 1 | 53.46 | A | ME | 382 | 220 | 220 | 220 | 250 |  |  |  |  | Area Operaciones
| TRANSMISION | CTM | L-2060 | ABANCAY NUEVA | COTARUSE | I | G | Si | O |  | 2015 |  |  | CTM | ABANCAY | APURIMAC |  | 50.1 | 1 | 50.1 | A | ME | 274 | 220 | 220 | 220 | 250 |  |  |  |  | Area Operaciones
| TRANSMISION | CTM | L-2103/2104 | CHILCA | PLANICIE | I | G | Si | O |  | 2011/2011 |  |  | CTM | LIMA | LIMA | LIMA | 50.1 | 2 | 100.2 | A | ME | 106 | 220 | 220 | 220 | 350/350 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-2105/2106 | PLANICIE | CARABAYLLO | I | G | Si | O |  | 2010/2010 |  |  | CTM | LIMA | LIMA | LIMA | 39.1 | 2 | 78.2 | A | ME | 79 | 220 | 220 | 220 | 350/350 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-2107/2108 | CARABAYLLO | ZAPALLAL | I | G | Si | O |  | 2010/2010 |  |  | CTM | LIMA | LIMA | LIMA | 10.8 | 2 | 21.6 | A | ME | 26 | 220 | 220 | 220 | 840/840 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-2109 | CHILCA | PLATANAL | I | C | Si | O |  | 2009 |  |  | CTM | LIMA | LIMA | LIMA | 106.8 | 1 | 106.8 | A | ME | 198 | 220 | 220 | 220 | 358 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-2210 | INDEPENDENCIA | ICA | I | C | Si | O |  | 2011 |  |  | CTM | ICA | ICA | ICA | 57.1 | 1 | 57.1 | A | ME | 117 | 220 | 220 | 220 | 180 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-2250 | TALARA | PIURA OESTE | I | G | Si | O |  | 2013 |  |  | CTM | PIURA | PIURA | PIURA | 103.7 | 1 | 103.7 | A | ME | 239 | 220 | 220 | 220 | 180 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-2290/2291 | TRUJILLO NORTE | TRUJILLO NUEVA | I | G | Si | O |  | 2012 |  |  | CTM | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 3.91 | 2 | 7.82 | A | ME | 12 | 220 | 220 | 220 | 750 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-2294 | POMACOCHA | CARHUMAYO NVA | I | G | Si | O |  | 2013 |  |  | CTM | JUNIN | PASCO | PASCO | 106 | 1 | 106 | A | ME | 230 | 220 | 220 | 220 | 180 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-5001 | CHILCA | CARABAYLLO | I | G | Si | O |  | 2011 |  |  | CTM | LIMA | LIMA | LIMA | 89.8 | 1 | 89.8 | A | ME | 172 | 500 | 500 | 500 | 1400 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-5006 | CARABAYLLO | CHIMBOTE NUEVA | I | G | Si | O |  | 2012 |  |  | CTM | LIMA | ANCASH | ANCASH | 99.24 | 1 | 99.24 | A | ME | 181 | 500 | 500 | 500 | 1300 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-5006 | CARABAYLLO | CHIMBOTE NUEVA | I | G | Si | O |  | 2012 |  |  | CTM | LIMA | ANCASH | ANCASH | 277.76 | 1 | 277.76 | A | ME | 538 | 500 | 500 | 500 | 1300 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-5008 | CHIMBOTE NUEVA | TRUJILLO NUEVA | I | G | Si | O |  | 2012 |  |  | CTM | ANCASH | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 145 | 1 | 145 | A | ME | 301 | 500 | 500 | 500 | 1300 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-5010 | TRUJILLO NUEVA | LA NIÑA | I | G | Si | O |  | 2014 |  |  | CTM | LA LIBERTAD | PIURA | CHICLAYO | 326.9 | 1 | 327 | A | ME | 657 | 500 | 500 | 500 | 1400 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-5011 | CHILCA | FÉNIX POWER | I | C | Si | O |  | 2013 |  |  | CTM | PIURA | PIURA | PIURA | 7.98 | 1 | 7.98 | A | ME | 24 | 500 | 500 | 500 | 860 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | CTM | L-5013 | CHILCA | OLLEROS | I | C | Si | O |  | 2013 |  |  | CTM | LIMA | LIMA | LIMA | 1.98 | 1 | 1.98 | A | ME | 7 | 500 | 500 | 500 | 700 |  |  |  |  | Area Operaciones | data conductor pendiente
| TRANSMISION | ETENORTE | L-1103 | HUALLANCA | CHIMBOTE 1 | I | S | SI | O | ABRIL | 1958 |  |  | ETENORTE S.R.L | ANCASH | ANCASH |  | 83.9 | 1 | 83.9 | A | ME/MA | 200 | 141 | 138 | 138 | 100 | 77.13 | 0.7713 | ACSR/AAAC | 298/283.5 | Información de campo | La maxima demanda se da cuando una terna se encuentra fuera de servicio y en epocas de avenida.
| TRANSMISION | ETENORTE | L-1104 | HUALLANCA | CHIMBOTE 1 | I | S | SI | O | MAYO | 1967 |  |  | ETENORTE S.R.L | ANCASH | ANCASH |  | 83.9 | 1 | 83.9 | A | ME/MA | 200 | 141 | 138 | 138 | 100 | 77.94 | 0.7794 | ACSR/AAAC | 298/283.5 | Información de campo | La maxima demanda se da cuando una terna se encuentra fuera de servicio y en epocas de avenida.
| TRANSMISION | ETENORTE | L-1105 | HUALLANCA | CHIMBOTE 1 | I | S | SI | O | JUNIO | 1981 |  |  | ETENORTE S.R.L | ANCASH | ANCASH |  | 83.9 | 1 | 83.9 | A | ME/MA | 205 | 141 | 138 | 138 | 100 | 67.73 | 0.6773 | ACSR/AAAC | 298/283.5 | Información de campo | La maxima demanda se da cuando una terna se encuentra fuera de servicio y en epocas de avenida.
| TRANSMISION | ETENORTE | L-1106 | CHIMBOTE 1 | CHIMBOTE 2 | I | S | SI | O | ABRIL | 1958/1980 |  |  | ETENORTE S.R.L | ANCASH | ANCASH |  | 8.5 | 1 | 8.5 | A | ME/MA | 40 | 140 | 138 | 138 | 100 | 59.64 | 0.5964 | AAAC | 283.5 | Información de campo | La maxima demanda se da cuando una terna se encuentra fuera de servicio
| TRANSMISION | ETENORTE | L-1107 | CHIMBOTE 1 | CHIMBOTE 2 | I | S | SI | O | OCTUBRE | 1967/1980 |  |  | ETENORTE S.R.L | ANCASH | ANCASH |  | 8.5 | 1 | 8.5 | A | ME/MA | 40 | 140 | 138 | 138 | 100 | 32.84 | 0.3284 | AAAC | 283.5 | Información de campo | La maxima demanda se da cuando una terna se encuentra fuera de servicio
| TRANSMISION | ETENORTE | L-2240 | CARHUAQUERO | CHICLAYO OESTE | I | S | SI | O | DICIEMBRE | 1990 |  |  | ETENORTE S.R.L | CAJAMARCA | LAMBAYEQUE |  | 82.7 | 1 | 82.7 | A | ME | 188 | 225 | 220 | 220 | 150 | 120.75 | 0.805 | AAAC | 500 | Información de campo | El incremento del MD es debido al ingreso del G-4 de la CH. Carhuaquero (MW).
| TRANSMISION | ETESELVA | L-2251 | SE AGUAYTIA | SE TINGO MARIA | I | S | SI | O | DICIEMBRE | 1997 |  |  | ETESELVA | UCAYALI | HUANUCO | 2 | 73.267 | 1 | 73.267 | A | ME | 158 | 220 | 220 | 220 | 190 | 132.12 | 0.69537 | AL+AC | 591.5 |  | MÁXIMA DEMANDA EN MVA
| TRANSMISION | ETESELVA | L-2252 | SE TINGO MARIA | SE VIZCARRA | I | S | SI | O | DICIEMBRE | 1997 |  |  | ETESELVA | HUANUCO | ANCASH | 2 | 173.476 | 1 | 173.476 | A | ME | 367 | 220 | 220 | 220 | 190 | 104.42 | 0.54958 | AL+AC | 591.5 |  | MÁXIMA DEMANDA EN MVA
| TRANSMISION | ETESELVA | L-2253 | SE VIZCARRA | SE CONOCOCHA | I | P | SI | O | ENERO | 1997 |  |  | ETESELVA | ANCASH | ANCASH | 1 | 46.8 | 1 | 46.8 | A | ME | 122 | 220 | 220 | 220 | 190 | 134.09 | 0.70574 | AL+AC | 591.5 |  | Con el ingreso de las subestaciones Vizcarra (Año 1999) y Conococha (Año 2010) se seccionó la línea Tingo María - Paramonga Nueva 220 kV
| TRANSMISION | ETESELVA | L-2278 | SE CONOCOCHA | SE PARAMONGA NUEVA | I | P | SI | O | ENERO | 1997 |  |  | ETESELVA | ANCASH | LIMA | 2 | 99.52 | 1 | 99.52 | A | ME | 567 | 220 | 220 | 220 | 190 | 125.84 | 0.66232 | AL+AC | 591.5 |  | Nueva sección por conexión de L-2253 a SE Conococha. MAXIMA DEMANDA EN MVA.
| TRANSMISION | ISA PERÚ | L-2224 | PACHACHACA | OROYA NUEVA | I | P | Si | O |  | 1985 |  |  | ISA Perú | PACHACHACA | OROYA NUEVA | 1 | 21.63 | 1 | 21.63 | A | ME/MA | 60 | 220 | 220 | 220 | 150 |  |  | ACSR | 636.6
| TRANSMISION | ISA PERÚ | L-2259 | OROYA NUEVA | CARHUAMAYO | I | P | Si | O |  | 2002 |  |  | ISA Perú | OROYA NUEVA | CARHUAMAYO | 2 | 76.08 | 1 | 76.08 | A | ME | 180 | 220 | 220 | 220 | 150 |  |  | ACSR | 636.6
| TRANSMISION | ISA PERÚ | L-2258 | CARHUAMAYO | PARAGSHA | I | P | Si | O |  | 2002 |  |  | ISA Perú | CARHUAMAYO | PARAGSHA | 1 | 43.34 | 1 | 43.34 | A | ME | 115 | 220 | 220 | 220 | 150 |  |  | ACSR | 636.6
| TRANSMISION | ISA PERÚ | L-2254 | PARAGSHA | VIZCARRA | I | P | Si | O |  | 2002 |  |  | ISA Perú | PARAGSHA | VIZCARRA | 2 | 121.14 | 1 | 121.14 | A | ME | 287 | 220 | 220 | 220 | 150 |  |  | ACSR | 636.6
| TRANSMISION | ISA PERÚ | L-1125 | AGUAYTIA | PUCALLPA | I | S | Si | O |  | 2002 |  |  | ISA Perú | AGUAYTIA | PUCALLPA | 1 | 130.52 | 1 | 130.52 | A | ME | 294 | 138 | 138 | 138 | 50 |  |  | AAAC | 303.18
| TRANSMISION | REDESUR | L-2025 | SOCABAYA | MOQUEGUA | I | P | Si | O | 10 | 2000 | - | - | REDESUR | AREQUIPA | MOQUEGUA | AREQUIPA - MOQUEGUA | 106.74 | 1 | 106.74 | A | ME | 230 | 220 | 220 | 220 | 150 | 126 | 93.33 | AAAC | 520 | DATA TÉCNICA OSINERG
| TRANSMISION | REDESUR | L-2026 | SOCABAYA | MOQUEGUA | I | P | Si | O | 10 | 2000 | - | - | REDESUR | AREQUIPA | MOQUEGUA | AREQUIPA - MOQUEGUA | 106.74 | 1 | 106.74 | A | ME | 230 | 220 | 220 | 220 | 150 | 125.95 | 93.3 | AAAC | 520 | DATA TÉCNICA OSINERG
| TRANSMISION | REDESUR | L-2029 | MOQUEGUA | TACNA | I | P | Si | O | 3 | 2001 | - | - | REDESUR | MOQUEGUA | TACNA | MOQUEGUA - TACNA | 124.33 | 1 | 124.33 | A | ME | 293 | 222 | 220 | 220 | 150 | 42.1 | 31.19 | ACSR | 516.84 | DATA TÉCNICA OSINERG
| TRANSMISION | REDESUR | L-2030 | MOQUEGUA | PUNO | I | P | Si | O | 3 | 2001 | - | - | REDESUR | MOQUEGUA | PUNO | MOQUEGUA - PUNO | 196.62 | 1 | 196.62 | A | ME | 438 | 222 | 220 | 220 | 150 | 64.32 | 47.64 | ACSR/ACSR | 726.79 / 591.60 | DATA TÉCNICA OSINERG | PHEASANT / CURLEW
| TRANSMISION | REP | L-2096/2097 | REQUE | CHICLAYO OESTE | I | G | Si | O |  | 2015 |  |  | REP | REQUE | CHICLAYO OESTE |  | 13.9 | 2 | 27.8 | A | ME |  | 220 | 220 | 220 | 152/180 |  |  |  |  | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2088 | ALTO PRADERA | CHILCA | I | C | Si | O |  | 2016 |  |  | REP | ALTO PRADERA | CHILCA |  | 30.7 | 2 | 61.4 | A | ME | 60 | 220 | 220 | 220 | 350 |  |  |  |  | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2092 | SAN JUAN | ALTO PRADERA | I | C | Si | O |  | 2015 |  | 2016 | REP | SAN JUAN | ALTO PRADERA |  | 19.22 | 2 | 38.44 | A | ME | 58 | 220 | 220 | 220 | 350 |  |  |  |  | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2280 | ZORRITOS | ZARUMILLA | I | P | Si | O |  | 2004 |  |  | REP | ZORRITOS | ZARUMILLA | 1 | 50.92 | 1 | 50.92 | A | ME | 116 | 220 | 220 | 220 | 152 |  |  | ACAR | 608 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2249 | TALARA | ZORRITOS | I | S | Si | O |  | 1999 |  |  | REP | TALARA | ZORRITOS | 2 | 137 | 1 | 137 | A | ME/MA | 338 | 220 | 220 | 220 | 114 |  |  | ACAR | 400/442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2248 | PARIÑAS | PIURA OESTE | I | P | Si | O |  | 1997 |  |  | REP | TALARA | PIURA OESTE | 2 | 93.98 | 1 | 93.98 | A | MA | 288 | 220 | 220 | 220 | 152 |  |  | ACAR | 400/442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2238 | CHICLAYO OESTE | FELAM | I | S | Si | O |  | 1992 |  | 2011 | REP | LAGUNA LA NIÑA | PIURA OESTE | 2 | 67 | 1 | 67 | A | ME/MA | 205 | 220 | 220 | 220 | 180 |  |  | ACAR | 400/442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2239 | CHICLAYO OESTE | LAGUNA LA NIÑA | I | S | Si | O |  | 1992 |  | 2011 | REP | CHICLAYO OESTE | LAGUNA LA NIÑA | 2 | 111 | 1 | 111 | A | ME/MA | 381 | 220 | 220 | 220 | 180 |  |  | ACAR | 400/442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2241 | LAGUNA LA NIÑA | PIURA OESTE | I | S | Si | O |  | 1992 |  | 2011 | REP | CHICLAYO OESTE | LAGUNA LA NIÑA | 2 | 100.2 | 1 | 100.2 | A | ME/MA | 198 | 220 | 220 | 220 | 180 |  |  | ACAR | 400/442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2236 | GUADALUPE | CHICLAYO OESTE | I | P | Si | O |  | 1986 |  |  | REP | GUADALUPE | CHICLAYO OESTE | 2 | 83.74 | 1 | 83.74 | A | ME | 160 | 220 | 220 | 220 | 152 |  |  | ACAR | 400 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2234 | TRUJILLO NORTE | GUADALUPE | I | P | Si | O |  | 1986 |  |  | REP | TRUJILLO NORTE | GUADALUPE | 2 | 103.35 | 1 | 103.35 | A | ME |  | 220 | 220 | 220 | 152 |  |  | ACAR | 400 | Planilla DGM LLTT | Comparte estructuras con la L2235
| TRANSMISION | REP | L-2237 | GUADALUPE | CHICLAYO OESTE | I | C | Si | O |  | 2012 |  |  | REP | GUADALUPE | CHICLAYO OESTE | 2 | 72.5 | 1 | 72.5 | A | ME | 160 | 220 | 220 | 220 | 180 |  |  | ACAR | 455 | Planilla DT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2235 | TRUJILLO NORTE | GUADALUPE | I | C | Si | O |  | 2012 |  |  | REP | TRUJILLO NORTE | GUADALUPE | 2 | 103.35 | 1 | 103.35 | A | ME | 241 | 220 | 220 | 220 | 180 |  |  | ACAR | 455 | Planilla DT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2233 | CHIMBOTE1 | TRUJILLO NORTE | I | S | Si | O |  | 1999 |  |  | REP | CHIMBOTE1 | TRUJILLO NORTE | 2 | 132.89 | 1 | 132.89 | A | MA | 376 | 220 | 220 | 220 | 152 |  |  | ACAR | 498 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2232 | CHIMBOTE1 | TRUJILLO NORTE | I | S | Si | O |  | 1979 |  |  | REP | CHIMBOTE1 | TRUJILLO NORTE | 2 | 133.75 | 1 | 133.75 | A | MA | 496 | 220 | 220 | 220 | 152 |  |  | AEROZ/ACAR | 455/498 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2215/2216 | CHIMBOTE1 | PARAMONGA NUEVA | I | P | Si | O |  | 1980 |  | 2008 | REP | CHIMBOTE1 | PARAMONGA NUEVA | 3 | 220.25 | 2 | 440.5 | A | ME/MA | 586 | 220 | 220 | 220 | 180/180 |  |  | AEROZ/ACAR | 455/400 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2213/2279 | PARAMONGA NUEVA | HUACHO | I | P | Si | O |  | 1980 |  | 2012 | REP | PARAMONGA NUEVA | HUACHO | 2 | 55.69 | 2 | 111.38 | A | ME | 131 | 220 | 220 | 220 | 180/180 |  |  | AEROZ/ACAR/ACAR | 455/442.7/400 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2214/2212 | LOMERA | HUACHO | I | P | Si | O |  | 1980 |  | 2013 | REP | LOMERA | HUACHO | 1 | 48.9 | 2 | 97.8 | A | ME | 116 | 220 | 220 | 220 | 180/180 |  |  | AEROZ/ACAR | 442.7/455 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2217/2212 | ZAPALLAL | LOMERA | I | P | Si | O |  | 1980 |  | 2013 | REP | ZAPALLAL | LOMERA | 2 | 57.99 | 2 | 115.98 | A | ME | 160 | 220 | 220 | 220 | 180/180 |  |  | ACAR/ACAR/AEROZ | 400/442/455 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2242/2243 | ZAPALLAL | VENTANILLA | I | S | Si | O |  | 2000 | ENE/DIC | 2016/2015 | REP | ZAPALLAL | VENTANILLA | 1 | 17.86 | 2 | 35.72 | A | ME | 50 | 220 | 220 | 220 | 270/270 |  |  | ACAR | 442/490 | Planilla DT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2244/2245 | VENTANILLA | CHAVARRIA | I | S | Si | O |  | 1993 |  |  | REP | VENTANILLA | CHAVARRIA | 1 | 10.58 | 2 | 21.16 | A | ME | 38 | 220 | 220 | 220 | 180/180 |  |  | ACAR | 498 | Planilla DT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2246/2247 | VENTANILLA | CHAVARRÍA | I | S | Si | O |  | 1999/2015 |  | 2015 | REP | VENTANILLA | CHAVARRÍA | 1 | 11.08 | 2 | 22.16 | A | ME | 46 | 220 | 220 | 220 | 180 |  |  | ACAR | 400/442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2295 | TALARA | PARIÑAS | I | C | Si | O |  | 2014 |  |  | REP | TALARA | PARIÑAS |  | 10.81 | 1 | 10.81 | A | ME | 36 | 220 | 220 | 220 | 180
| TRANSMISION | REP | L-2162 | FELAM | PIURA OESTE | I | S | Si | O |  | 1992 |  | 2014 | REP | VENTANILLA | CHAVARRÍA | 1 | 144.19 | 1 | 144.19 | A | ME | 367 | 220 | 220 | 220 | 180 |  |  | ACAR | 400/442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2003/2004 | CHAVARRÍA | SANTA ROSA | I | P | Si | O |  | 1964 |  |  | REP | CHAVARRÍA | SANTA ROSA | 1 | 8.46 | 2 | 16.92 | A | ME | 18 | 220 | 220 | 220 | 152/152 |  |  | ACAR | 442/490 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2010 | SANTA ROSA | INDUSTRIALES | I | S | Si | O |  | 1973 |  | 2013 | REP | SANTA ROSA | LOS INSDUSTRIALES | 1 | 5.87 | 2 | 11.74 | A | ME | 26 | 220 | 220 | 220 | 152/152 |  |  | ACAR | 400/442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2011 | SANTA ROSA | SAN JUAN | I | S | Si | O |  | 1973 |  |  | REP | SANTA ROSA | SAN JUAN | 1 | 26.37 | 2 | 52.74 | A | ME | 71 | 220 | 220 | 220 | 152
| TRANSMISION | REP | L-2018 | SAN JUAN | INDUSTRIALES | I | S | Si | O |  | 1973 |  | 2013 | REP | LOS INSDUSTRIALES | SAN JUAN | 1 | 20.5 | 2 | 41 | A | ME | 45 | 220 | 220 | 220 | 152/152 |  |  | ACAR | 490 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2093 | SAN JUAN | CHILCA | I | C | Si | O |  | 2007 |  |  | REP | SAN JUAN | CHILCA | 1 | 48.92 | 1 | 48.92 | A | ME | 119 | 220 | 220 | 220 | 360 |  |  | ACAR | 455 | Planilla DT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2094/2095 | SAN JUAN | CHILCA | I | C | Si | O |  | 2007 |  |  | REP | SAN JUAN | CHILCA | 1 | 48.23 | 2 | 96.46 | A | ME | 139 | 220 | 220 | 220 | 350/350 |  |  | AEROZ | 301 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2089 | ASIA | CANTERA | I | S | Si | O |  | 1972 |  |  | REP | ASIA | CANTERA | 1 | 55.11 | 1 | 55.11 | A | ME | 129 | 220 | 220 | 220 | 152 |  |  | AEROZ/ACAR | 455/442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2090 | CHILCA | ASIA | I | S | Si | O |  | 1972 |  |  | REP | CHILCA | ASIA | 1 | 28.9 | 1 | 28.9 | A | ME | 84 | 220 | 220 | 220 | 152 |  |  | AEROZ/ACAR | 455/442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2091 | CHILCA | DESIERTO | I | S | Si | O |  | 1985 |  |  | REP | CHILCA | DESIERTO | 1 | 107.5 | 1 | 107.5 | A | ME | 249 | 220 | 220 | 220 | 152 |  |  | AEROZ/ACAR | 455/442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2208 | DESIERTO | INDEPENDENCIA | I | S | Si | O |  | 1985 |  | 2007 | REP | DESIERTO | INDEPENDENCIA | 1 | 60.66 | 1 | 60.66 | A | ME | 136 | 220 | 220 | 220 | 152 |  |  | ACAR | 442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2207 | CANTERA | INDEPENDENCIA | I | S | Si | O |  | 1972 |  |  | REP | CANTERA | INDEPENDENCIA | 1 | 83.21 | 1 | 83.21 | A | ME | 195 | 220 | 220 | 220 | 152 |  |  | ACAR | 442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2209 | INDEPENDENCIA | ICA | I | S | Si | O |  | 1973 |  | 2011 | REP | INDEPENDENCIA | ICA | 1 | 55.19 | 1 | 55.19 | A | ME | 135 | 220 | 220 | 220 | 180 |  |  | ACAR | 442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2211 | ICA | MARCONA | I | S | Si | O |  | 1976 |  | 2011 | REP | ICA | MARCONA | 2 | 155 | 1 | 155 | A | ME | 366 | 220 | 220 | 220 | 180 |  |  | ACAR | 442 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2201/2202 | CAMPO ARMIÑO | POMACOCHA | I | S | Si | O |  | 1973 |  |  | REP | CAMPO ARMIÑO | POMACOCHA | 4 | 192.22 | 2 | 384.44 | A | ME | 398 | 220 | 220 | 220 | 152/152 |  |  | ACSR | 726/591.6 | Planilla DT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2205/2206 | POMACOCHA | SAN JUAN | I | S | Si | O |  | 1973 |  |  | REP | POMACOCHA | SAN JUAN | 1 | 113.62 | 2 | 227.24 | A | ME | 31 | 220 | 220 | 220 | 152/152 |  |  | ACSR | 726/591.6 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2204/2203 | CAMPO ARMIÑO | HUANCAVELICA | I | S | Si | O |  | 1973 |  |  | REP | CAMPO ARMIÑO | HUANCAVELICA | 2 | 66.919 | 2 | 133.838 | A | ME | 137 | 220 | 220 | 220 | 152/152 |  |  | ACSR | 726/591.6 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2231/2203 | HUANCAVELICA | INDEPENDENCIA | I | S | Si | O |  | 1983 |  |  | REP | HUANCAVELICA | INDEPENDENCIA | 2 | 181.88 | 2 | 362.64 | A | ME | 201 | 220 | 220 | 220 | 152/152 |  |  | ACSR | 726/591.6 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2218/2219 | CAMPO ARMIÑO | PACHACHACA | I | S | Si | O |  | 1983 |  |  | REP | CAMPO ARMIÑO | PACHACHACA | 4 | 194.82 | 2 | 389.64 | A | ME | 401 | 220 | 220 | 220 | 152/152 |  |  | ACSR | 726/591.6 | Planilla DT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2222/2223 | PACHACHACA | CALLAHUANCA | I | S | Si | O |  | 1983 |  |  | REP | PACHACHACA | CALLAHUANCA | 1 | 72.72 | 2 | 145.44 | A | ME | 56 | 220 | 220 | 220 | 152/152 |  |  | ACSR | 726/591.6 | Planilla DT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2226 | PACHACHACA | POMACOCHA | I | S | Si | O |  | 1984 |  | 2013 | REP | PACHACHACA | POMACOCHA | 1 | 13.46 | 1 | 13.46 | A | ME | 34 | 220 | 220 | 220 | 228 |  |  | ACSR | 726 | Planilla DT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2220 | CAMPO ARMIÑO | HUAYUCACHI | I | S | Si | O |  | 1991 |  |  | REP | CAMPO ARMIÑO | HUAYUCACHI | 2 | 76.59 | 1 | 76.59 | A | ME | 156 | 220 | 220 | 220 | 152 |  |  | ACSR | 591.6 | Planilla DT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2221 | HUAYUCACHI | HUANZA | I | S | Si | O |  | 1991 |  | 2013 | REP | HUAYUCACHI | HUANZA | 2 | 166.06 | 1 | 166.06 | A | ME | 409 | 220 | 220 | 220 | 152 |  |  | ACSR | 591.6 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-2110 | HUANZA | CARABAYLLO | I | S | Si | O |  | 1991 |  | 2013 | REP | HUANZA | CARABAYLLO | 1 | 73.44 | 1 | 73.44 | A | ME | 149 | 220 | 220 | 220 | 152 |  |  | ACSR | 591.6 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1120 | PARAGSHA II | AMARILIS | I | P | Si | O |  | 1988 | 1 | 2016 | REP | PARAGSHA II | AMARILIS | 1 | 92.68 | 1 | 92.68 | A | ME | 167 | 138 | 138 | 138 | 75 |  |  | AASC | 203 | Planilla DT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1121 | PIEDRA BLANCA | AMARILIS | I | P | Si | O |  | 1988 | 1 | 2016 | REP | PIEDRA BLANCA | AMARILIS | 1 | 55.06 | 1 | 55.06 | A | ME | 110 | 138 | 138 | 138 | 45 |  |  | AASC | 203 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1122 | TINGO MARÍA | AUCAYACU | I | S | Si | O |  | 1997 |  |  | REP | TINGO MARÍA | AUCAYACU | 1 | 44.2 | 1 | 44.2 | A | ME | 131 | 138 | 138 | 138 | 45 |  |  | AAAC | 240 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1124 | AUCAYACU | TOCACHE | I | S | Si | O |  | 2000 |  |  | REP | AUCAYACU | TOCACHE | 2 | 107.76 | 1 | 107.76 | A | ME | 305 | 138 | 138 | 138 | 45 |  |  | AAAC | 240 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1142 | TINGO MARÍA | PIEDRA BLANCA | I | P | Si | O |  | 1988 |  | 2013 | REP | TINGO MARÍA | PIEDRA BLANCA | 1 | 26.66 | 1 | 26.66 | A | ME | 50 | 138 | 138 | 138 | 45 |  |  | AAAC | 240 | Planilla DT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1004 | QUENCORO | DOLORESPATA | I | P | Si | O |  | 1984 |  |  | REP | QUENCORO | DOLORESPATA | 1 | 8.34 | 1 | 8.34 | A | ME | 23 | 138 | 138 | 138 | 72 |  |  | ALDREY | 240 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1005 | QUENCORO | TINTAYA | I | S | Si | O |  | 1984 |  |  | REP | QUENCORO | TINTAYA | 2 | 188.61 | 1 | 188.61 | A | ME | 454 | 138 | 138 | 138 | 84 |  |  | ALDREY | 240 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1006 | TINTAYA | AYAVIRI | I | P | Si | O |  | 1990 |  | 2013 | REP | TINTAYA | AYAVIRI | 2 | 82.6 | 1 | 82.6 | A | ME | 208 | 138 | 138 | 138 | 90 |  |  | AAAC | 240 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1007 | CACHIMAYO | ABANCAY NUEVA | I | S | Si | O |  | 1995 |  | 2015 | REP | CACHIMAYO | ABANCAY | 2 | 90.74 | 1 | 90.74 | A | ME | 220 | 138 | 138 | 138 | 90 |  |  | ALDREY | 240 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1008 | TINTAYA | CALLALLI | I | S | Si | O |  | 1997 |  |  | REP | TINTAYA | CALLALLI | 1 | 90.4 | 1 | 90.4 | A | ME | 216 | 138 | 138 | 138 | 84 |  |  | ACSR | 282.3 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1011 | AZÁNGARO | JULIACA | I | S | Si | O |  | 1990 |  |  | REP | AZÁNGARO | JULIACA | 1 | 78 | 1 | 78 | A | ME | 202 | 138 | 138 | 138 | 90 |  |  | AAAC | 240 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1012 | JULIACA | PUNO | I | S | Si | O |  | 2000 |  |  | REP | JULIACA | PUNO | 1 | 37 | 1 | 37 | A | ME | 101 | 138 | 138 | 138 | 80 |  |  | AAAC | 300 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1020 | SANTUARIO | CALLALLI | I | S | Si | O |  | 1997 |  |  | REP | SANTUARIO | CALLALLI | 2 | 89.2 | 1 | 89.2 | A | ME | 195 | 138 | 138 | 138 | 110 |  |  | ACSR | 282.3 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1021/1022 | SANTUARIO | SOCABAYA | I | S | Si | O |  | 1984 |  |  | REP | SANTUARIO | SOCABAYA | 1 | 27.5 | 2 | 55 | A | ME | 81 | 138 | 138 | 138 | 135/135 |  |  | ALMELEC | 240 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1023/1024 | SOCABAYA | CERRO VERDE | I | S | Si | O |  | 1984 |  |  | REP | SOCABAYA | CERRO VERDE | 1 | 10.8 | 2 | 21.6 | A | ME | 31 | 138 | 138 | 138 | 95/95 |  |  | ALMELEC | 240 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1025 | TOQUEPALA | MOQUEGUA | I | S | Si | O |  | 1989 |  |  | REP | TOQUEPALA | MOQUEGUA | 1 | 38.7 | 1 | 38.7 | A | ME | 97 | 138 | 138 | 138 | 95 |  |  | ACSA | 240 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1026 | TOQUEPALA | ARICOTA | I | S | Si | O |  | 1970 |  |  | REP | TOQUEPALA | ARICOTA | 1 | 35 | 1 | 35 | A | ME | 81 | 138 | 138 | 138 | 36 |  |  | ALMELEC | 282.3 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1028 | CERRO VERDE | ÓXIDOS | I | S | Si | O |  | 1984 |  |  | REP | CERRO VERDE | ÓXIDOS | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | A | ME | 2 | 138 | 138 | 138 | 60 |  |  | ALMELEC | 240 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1029 | CERRO VERDE | REPARTICIÓN | I | P | Si | O |  | 1998 |  |  | REP | CERRO VERDE | REPARTICIÓN | 1 | 24.91 | 1 | 24.91 | A | ME/MA | 86 | 138 | 138 | 138 | 90 |  |  | ALMELEC | 240 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1030 | REPARTICIÓN | MOLLENDO | I | P | Si | O |  | 1998 |  |  | REP | REPARTICIÓN | MOLLENDO | 1 | 64.62 | 1 | 64.62 | A | ME/MA | 212 | 138 | 138 | 138 | 90 |  |  | ALMELEC | 240 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1042 | AYAVIRI | AZÁNGARO | I | P | Si | O |  | 1990 |  | 2013 | REP | AYAVIRI | AZÁNGARO | 1 | 43.5 | 1 | 43.5 | A | ME | 104 | 138 | 138 | 138 | 90 |  |  | AAAC | 240 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-6627 | MARCONA | SAN NICOLÁS | I | S | Si | O |  | 1978 |  |  | REP | MARCONA | SAN NICOLÁS | 1 | 15.2 | 1 | 15.2 | A | MA | 56 | 66 | 66 | <60 - 75> | 42 |  |  | AAAC/AAAC/ACAR/AEROZ | 500/442/850/455 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-6628 | MARCONA | SAN NICOLÁS | I | S | Si | O |  | 1978 |  |  | REP | MARCONA | SAN NICOLÁS | 1 | 15.2 | 1 | 15.2 | A | MA | 57 | 66 | 66 | <60 - 75> | 42 |  |  | AAAC/AAAC/ACAR | 500/442/850 | Planilla DGM LLTT | Comparten 14 torres con la L-6629
| TRANSMISION | REP | L-6629 | MARCONA | LA MINA | I | S | Si | O |  | 1978 |  |  | REP | MARCONA | LA MINA | 1 | 3.6 | 2 | 7.2 | A | MA |  | 66 | 66 | <60 - 75> | 42 |  |  | AAAC | 500 | Planilla DGM LLTT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1144 | AMARILIS | HUANUCO | I | C | Si | O |  | 2016 |  |  | REP | AMARILIS | HUANUCO | 1 | 6.47 | 1 | 6.47 | A | ME/CS | 14 | 138 | 138 | 138 | 45 |  |  |  |  | Planilla DT | Ninguno
| TRANSMISION | REP | L-1039 | ABANCAY | ABANCAY NUEVA | I | C | Si | O |  | 2015 |  |  | REP | ABANCAY | ABANCAY NUEVA | 1 | 14.33 | 1 | 14.33 | A | METAL | 37 | 138 | 138 | 138 | 90
| TRANSMISION | TESUR | L-2022 | SOCABAYA | TINTAYA NUEVA | I | G | Si | O | 4 | 2014 | - | - | TESUR | AREQUIPA | CUSCO | AREQUIPA - CUSCO | 201.4 | 1 | 201.4 | A | ME/PM | 430/8 | 220 | 220 | 220 | 200 | 57.62 | 32.0111 | ACSR Curlew / ACSR Pheasant | 593.6 / 726.8 | DATA TÉCNICA OSINERG
| TRANSMISION | TESUR | L-2023 | SOCABAYA | TINTAYA NUEVA | I | G | Si | O | 4 | 2014 | - | - | TESUR | AREQUIPA | CUSCO | AREQUIPA - CUSCO | 201.4 | 1 | 201.4 | A | ME/PM | 430/8 | 220 | 220 | 220 | 200 | 57.56 | 31.9778 | ACSR Curlew / ACSR Pheasant | 593.6 / 726.8 | DATA TÉCNICA OSINERG
| TRANSMISION | TESUR | L-1037 | TINTAYA NUEVA | TINTAYA | I | G | Si | O | 4 | 2014 | - | - | TESUR | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 3.24 | 1 | 3.24 | A | ME | 9 | 138 | 138 | 138 | 200 | 112.8 | 62.6667 | ACSR Curlew | 593.6 | DATA TÉCNICA OSINERG
Note on P1: Sandoval Micha Ysela Aracely: Pendiente revisión
Note on AB84: Ricardo Arias Velásquez: limitado por el TC de Talara
Note on AC84: Ricardo Arias Velásquez: limitado por el TC de Talara
Note on AB86: Ricardo Arias Velásquez: Limitado por el TC 400A
Note on AC86: Ricardo Arias Velásquez: Limitado por el TC 400A
Note on AB87: Ricardo Arias Velásquez: Limitado por el TC 400A
Note on AC87: Ricardo Arias Velásquez: Limitado por el TC 400A
Note on AB88: Ricardo Arias Velásquez: Limitado por el TC 400A
Note on AC88: Ricardo Arias Velásquez: Limitado por el TC 400A
Note on AB123: Ricardo Arias Velásquez: Limitado por TC
Note on AC123: Ricardo Arias Velásquez: Limitado por TC
Note on AB133: Ricardo Arias Velásquez: Debido a TC de Quencoro
Note on AC133: Ricardo Arias Velásquez: Debido a TC de Quencoro
Note on AB136: Ricardo Arias Velásquez: Debido a TC
Note on AC136: Ricardo Arias Velásquez: Debido a TC
Note on AB142: Ricardo Arias Velásquez: L-1025 con capacidad limitada por protección de acuerdo al sentido de flujo: 64MVA de Toquepala a Moquegua y 95MVA de Moquegua a Toquepala
Note on AC142: Ricardo Arias Velásquez: L-1025 con capacidad limitada por protección de acuerdo al sentido de flujo: 64MVA de Toquepala a Moquegua y 95MVA de Moquegua a Toquepala
Note on AB143: Ricardo Arias Velásquez: L-1026 con capacidad limitada a 36MVA debido al TC de Toquepala de 150A.
Note on AC143: Ricardo Arias Velásquez: L-1026 con capacidad limitada a 36MVA debido al TC de Toquepala de 150A.
Note on X150: Ricardo Arias Velásquez: Comparte 14 estructuras de la L-6628

## LL TT
ANEXO 10 : CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN MAYORES A 30 KV A NIVEL NACIONAL
Operador (a) | Código de la Línea (b) | S.E. Salida | S.E. Llegada | Sistema | Calif. | Propietario (a) | Ternas | Longitud Total* (km) | Tipo | Tensión Nominal (kV) | Capacidad Total** (MVA) | Tipo de conductor | Calibre (mm2) ***
ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | L-2057 | MONTALVO | MOQUEGUA | I | G | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | 1 | 5.7 | A | 220 | 700 | ACAR | 600 MCM
ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | L-2293 | POROMA | MARCONA | I | G | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | 1 | 26.94 | A | 220 | 225 | ACAR | 900 MCM
ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | L-2292 | POROMA | MARCONA | I | G | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | 1 | 26.94 | A | 220 | 225 | ACAR | 900 MCM
ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | L-5032 | CHILCA CTM | POROMA | I | G | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | 1 | 357.76 | A | 500 | 700 | ACAR | 750 MCM
ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | L-5034 | POROMA | OCOÑA | I | G | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | 1 | 276.6 | A | 500 | 700 | ACAR | 700/750 MCM
ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | L-5036 | OCOÑA | SAN JOSÉ | I | G | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | 1 | 136.98 | A | 500 | 700 | ACAR | 700/750 MCM
ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | L-5037 | SAN JOSÉ | MONTALVO | I | G | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | 1 | 117 | A | 500 | 700 | ACAR | 700/750 MCM
ATN 1 S.A. | L-2024 | TINTAYA NUEVA | CONSTANCIA | I | C | ATN 1 S.A. | 1 | 69.17 | A | 220 | 150 | AAAC | 600
ATN 1 S.A. | L-2271 | PARAGSHA II | FRANCOISE | I | C | ATN 1 S.A. | 1 | 44.33 | A | 220 | 152 | AAAC | 304
ATN 2 S.A. | L-2055/2056 | COTARUSE | LAS BAMBAS | I | C | ATN 2 S.A. | 2 | 131.97 | A | 220 | 150 | ACSR | 592
ATN S.A. | L-1707 | CARHUAMAYO NUEVA | CARHUAMAYO EXISTENTE | I | G | ATN S.A. | 1 | 3.16 | A | 138 | 100 | AAAC | 300
ATN S.A. | L-2264 | PARAGSHA II | CONOCOCHA | I | G | ATN S.A. | 1 | 138.32 | A | 220 | 180 | ACAR | 1100/1200 MCM
ATN S.A. | L-2267 | CARHUAMAYO NUEVA | PARAGSHA II | I | G | ATN S.A. | 1 | 42.68 | A | 220 | 150 | ACAR | 1100 MCM
ATN S.A. | L-2268 | CARHUAMAYO NUEVA | PARAGSHA II | I | G | ATN S.A. | 1 | 42.68 | A | 220 | 150 | ACAR | 1100 MCM
ATN S.A. | L-2269 | CONOCOCHA | KIMAN AYLLU | I | G | ATN S.A. | 1 | 172.72 | A | 220 | 180 | ACAR | 1100/1200 MCM
ATN S.A. | L-2270 | CONOCOCHA | KIMAN AYLLU | I | G | ATN S.A. | 1 | 172.72 | A | 220 | 180 | ACAR | 1100/1200 MCM
ATN S.A. | L-2272 | KIMAN AYLLU | LA RAMADA | I | G | ATN S.A. | 1 | 103.77 | A | 220 | 240 | ACAR | 1000 MCM
ATN S.A. | L-2273 | LA RAMADA | CAJAMARCA NORTE | I | G | ATN S.A. | 1 | 116.23 | A | 220 | 240 | ACAR | 1000 MCM
ATN S.A. | L-2274 | KIMAN AYLLU | LA RAMADA | I | G | ATN S.A. | 1 | 103.77 | A | 220 | 240 | ACAR | 1000 MCM
ATN S.A. | L-2275 | LA RAMADA | CAJAMARCA NORTE | I | G | ATN S.A. | 1 | 116.23 | A | 220 | 240 | ACAR | 1000 MCM
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | L-1127 | HUALLANCA | PIERINA | I | C | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | 1 | 84.7 | A | 138 | 30 | ACSR | 240
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | L-1136 | REP TRUJILLO | ALTO CHICAMA | I | S | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | 1 | 94.17 | A | 138 | 30 | 6201-T81 | 240
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | L-1143 | HUARAZ OESTE | PIERINA | I | C | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | 1 | 2.44 | A | 138
COMPAÑIA TRANSMISORA NORPERUANA S.R.L. | L-2263 | CAJAMARCA NORTE | CERRO CORONA | I | C | COMPAÑIA TRANSMISORA NORPERUANA S.R.L. | 1 | 33.9 |  | 220
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L-1018 | BELAUNDE TERRY | TARAPOTO | I | G | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | 1 | 99.43 | A | 138
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L-1049 | BELAUNDE TERRY | MOYOBAMBA | I | G | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | 1 | 8.18 |  | 138
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L-2190 | CAJAMARCA NORTE | CARHUAQUERO | I | G | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | 1 | 95.76 | A | 220
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L-2192 | CAJAMARCA NORTE | CACLIC | I | G | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | 1 | 159.28 | A | 220
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L-2194 | CACLIC | BELAUNDE TERRY | I | G | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | 1 | 110.27 | A | 220
CONELSUR LT S.A.C. | L-2001/2002 | HUINCO | CARAPONGO | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 2 | 43.8 | A | 220 | 340 | AAAC | 491
CONELSUR LT S.A.C. | L-2007 | MATUCANA | CALLAHUANCA | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 1 | 22.5 | A | 220 | 340 | AAAC | 491
CONELSUR LT S.A.C. | L-2008/2009 | CALLAHUANCA | CARAPONGO | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 2 | 36 | A | 220 | 340 | AAAC | 491
CONELSUR LT S.A.C. | L-2014/2015 | CAJAMARQUILLA | CHAVARRIA | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 2 | 21.42 | A | 220 | 340 | AAAC | 491
CONELSUR LT S.A.C. | L-2256 | YANANGO | PACHACHACA | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 1 | 89.05 | A | 220 | 178 | ACSR | 592
CONELSUR LT S.A.C. | L-2257 | CHIMAY | YANANGO | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 1 | 29.54 | A | 220 | 133 | ACSR | 592
CONELSUR LT S.A.C. | L-2701/2702 | CARAPONGO | SANTA ROSA | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 2 | 5.4 | A | 220 | 340 | AAAC | 491
CONELSUR LT S.A.C. | L-2708/2709 | CARAPONGO | CAJAMARQUILLA | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 2 | 5.4 | A | 220 | 340 | AAAC | 491
CONELSUR LT S.A.C. | L-2716 | PURUNHUASI | CALLAHUANCA | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 1 | 0.58 | A | 220 | 340 | ACSR | 726
CONELSUR LT S.A.C. | L-6011/6020 | MOYOPAMPA | GLORIA | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 2 | 27.3 | A/S | 60 | 40 | AAAC | 304
CONELSUR LT S.A.C. | L-6031 | CALLAHUANCA | HUACHIPA | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 1 | 43.83 | A | 60 | 40 | AAAC | 304
CONELSUR LT S.A.C. | L-6040 | CALLAHUANCA | HUAMPANI | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 1 | 26.54 | A | 60 | 40 | AAAC | 304
CONELSUR LT S.A.C. | L-6055/6060 | MOYOPAMPA | SALAMANCA | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 2 | 45.05 | A/S | 60 | 45 | AAAC | 304
CONELSUR LT S.A.C. | L-6068 | SALAMANCA | BALNEARIOS | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 1 | 4.42 | A | 60 | 45 | AAAC | 304
CONELSUR LT S.A.C. | L-6111 | CALLAHUANCA | MOYOPAMPA | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 1 | 12.93 | A | 60 | 55 | AAAC | 304
CONELSUR LT S.A.C. | L-6434/6434 | GLORIA | SANTA ROSA | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 2 | 13.1 | A/S | 60 | 40 | AAAC | 304
CONELSUR LT S.A.C. | L-6435 | GLORIA | SANTA ROSA | I | C | CONELSUR LT S.A.C. | 2 | 13.1 |  | 60
CONELSUR LT S.A.C. | L-6544 | HUAMPANI | ÑAÑA | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 1 | 8.08 | A | 60 | 60 | AAAC | 304
CONELSUR LT S.A.C. | L-6731 | MOYOPAMPA | CHOSICA | I | S | CONELSUR LT S.A.C. | 1 | 0.57 | A | 60 | 60 | AAAC | 304
CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | L-1040 | CALLALLI | ARES | I | S | CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | 1 | 50 | A | 138 | 57 | AAAC | 240
CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | L-1047 | TALTA | ARES | I | C | CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | 1 | 53.73 |  | 138
CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | L-1048 | TALTA | TAMBOMAYO | I | C | CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | 1 | 32.2 |  | 138
CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | L-2260 | TRUJILLO NORTE | CAJAMARCA NORTE | I | S | CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | 1 | 137.02 | A | 220 | 167 | ACAR | 557
CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | L-2261 | CAJAMARCA NORTE | GOLD MILL | I | C | CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | 1 | 10.89 | A | 220 | 167 | ACAR | 557
CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | L-6643 | HUANCAVELICA | INGENIO | I | S | CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | 1 | 32.9 | A | 60 | 38.9 | AASC | 126.7
CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | L-6644 | INGENIO | CAUDALOSA | I | S | CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | 1 | 52.4 | A | 60 | 36.79 | AASC | 107.3
CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | L-6648 | CAJAMARCA NORTE | LA PAJUELA | I | S | CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | 1 | 10.235 | A | 60 | 39 | ACAR | 350
CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | L-6649 | CAJAMARCA NORTE | LA PAJUELA | I | S | CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | 1 | 10.235 | A | 60 | 39 | ACAR | 350
CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | L-6949 | LOMERA | RIO SECO | I | S | CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | 1 | 8.79 | A | 60 | 25
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-1007 | CACHIMAYO | ABANCAY NUEVA | I | S | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 90.74 | A | 138 | 90 | ALDREY | 240
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-1038 | SURIRAY | MACHU PICCHU II | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 8.53 | A | 138 | 250
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-1039 | ABANCAY NUEVA | ABANCAY EXISTENTE | I | C | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 9.19 | A | 138
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-1137 | LAGUNA LA NIÑA | BAYOVAR | I | C | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 40.61 | A | 138 | 70
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2050 | ABANCAY NUEVA | SURIRAY | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 53.46 | A | 220 | 250
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2051 | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE | I | P | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 296.26 | A | 220 | 505
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2052 | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE | I | P | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 296.26 | A | 220 | 505
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2053/2054 | COTARUSE | SOCABAYA | I | P | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 2 | 314.54 | A | 220 | 505 | ACSR Starling | 421.5
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2059 | COTARUSE | SURIRAY | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 187.98 | A | 220 | 250
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2060 | ABANCAY NUEVA | COTARUSE | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 135.16 | A | 220 | 250
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2065/2066 | SOCABAYA | YARABAMBA | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 2 | 3.45 |  | 220
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2103/2104 | CHILCA | PLANICIE | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 2 | 50.1 | A | 220 | 350/350
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2105/2106 | PLANICIE | CARABAYLLO | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 2 | 39.1 | A | 220 | 350/350
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2107/2108 | CARABAYLLO | ZAPALLAL | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 2 | 10.8 | A | 220 | 840/840
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2109 | CHILCA | PLATANAL | I | C | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 106.8 | A | 220 | 358
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2118 | PLANICIE | INDUSTRIALES | I | C | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 17 | A | 220
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2119 | PLANICIE | INDUSTRIALES | I | C | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 17 | A | 220
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2145 | FRIASPATA | MOLLEPATA | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 92.3 | A | 220
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2210 | INDEPENDENCIA | ICA | I | C | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 57.1 | A | 220 | 180
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2225 | CAMPO ARMIÑO | COLCABAMBA | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 2.6 | A | 220
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2250 | TALARA | PIURA OESTE | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 103.7 | A | 220 | 180
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2290/2291 | TRUJILLO NORTE | TRUJILLO NUEVA | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 2 | 3.91 | A | 220 | 750
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-2294 | POMACOCHA | CARHUMAYO NVA | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 106 | A | 220 | 180
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-5001 | CHILCA | CARAPONGO | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 63.3 | A | 500 | 1400
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-5003 | CARAPONGO | CARABAYLLO | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 27.9 | A | 500 | 1400
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-5006 | CARABAYLLO | CHIMBOTE NUEVA | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 377 | A | 500 | 1300
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-5008 | CHIMBOTE NUEVA | TRUJILLO NUEVA | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 145 | A | 500 | 1300
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-5010 | TRUJILLO NUEVA | LA NIÑA | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 326.9 | A | 500 | 1400
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-5011 | CHILCA | FÉNIX POWER | I | C | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 7.98 | A | 500 | 860
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-5013 | CHILCA | OLLEROS | I | C | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 1.98 | A | 500 | 700
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-5031 | COLCABAMBA | POROMA | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 360.1 | A | 500
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-5033 | POROMA | YARABAMBA | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 454.4 | A | 500
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | L-5035 | YARABAMBA | MONTALVO | I | G | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | 1 | 97.7 | A | 500
EMPRESA DE TRANSMISION AYMARAES S.A.C. | L-6095/6096 | SELENE | QUELLOPATA | I | C | EMPRESA DE TRANSMISION AYMARAES S.A.C. | 2 | 36.286 | A | 60
EMPRESA DE TRANSMISION GUADALUPE S.A.C. | L-2160 | PIURA OESTE | CEMENTOS PIURA | I | C | EMPRESA DE TRANSMISION GUADALUPE S.A.C. | 1 | 1.997 | A | 220
ETENORTE S.R.L. | L-1103 | HUALLANCA | CHIMBOTE 1 | I | S | ETENORTE S.R.L. | 1 | 83.9 | A | 138 | 100 | ACSR/AAAC | 298/283.5
ETENORTE S.R.L. | L-1104 | HUALLANCA | CHIMBOTE 1 | I | S | ETENORTE S.R.L. | 1 | 83.9 | A | 138 | 100 | ACSR/AAAC | 298/283.5
ETENORTE S.R.L. | L-1105 | HUALLANCA | CHIMBOTE 1 | I | S | ETENORTE S.R.L. | 1 | 83.9 | A | 138 | 100 | ACSR/AAAC | 298/283.5
ETENORTE S.R.L. | L-1106 | CHIMBOTE 1 | CHIMBOTE 2 | I | S | ETENORTE S.R.L. | 1 | 8.5 | A | 138 | 100 | AAAC | 283.5
ETENORTE S.R.L. | L-1107 | CHIMBOTE 1 | CHIMBOTE 2 | I | S | ETENORTE S.R.L. | 1 | 8.5 | A | 138 | 100 | AAAC | 283.5
ETENORTE S.R.L. | L-2240 | CARHUAQUERO | CHICLAYO OESTE | I | S | ETENORTE S.R.L. | 1 | 82.7 | A | 220 | 150 | AAAC | 500
ETESELVA S.R.L. | L-2251 | SE AGUAYTIA | SE TINGO MARIA | I | S | ETESELVA S.R.L. | 1 | 73.267 | A | 220 | 190 | AL+AC | 591.5
ETESELVA S.R.L. | L-2252 | SE TINGO MARIA | SE VIZCARRA | I | S | ETESELVA S.R.L. | 1 | 173.476 | A | 220 | 190 | AL+AC | 591.5
ETESELVA S.R.L. | L-2253 | SE VIZCARRA | SE CONOCOCHA | I | P | ETESELVA S.R.L. | 1 | 46.8 | A | 220 | 190 | AL+AC | 591.5
ETESELVA S.R.L. | L-2278 | SE CONOCOCHA | SE PARAMONGA NUEVA | I | P | ETESELVA S.R.L. | 1 | 99.52 | A | 220 | 190 | AL+AC | 591.5
INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A. | L-1125 | AGUAYTIA | PUCALLPA | I | S | INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A. | 1 | 130.52 | A | 138 | 50 | AAAC | 303.18
INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A. | L-2224 | PACHACHACA | OROYA NUEVA | I | P | INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A. | 1 | 21.63 | A | 220 | 150 | ACSR | 636.6
INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A. | L-2254 | PARAGSHA | VIZCARRA | I | P | INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A. | 1 | 121.14 | A | 220 | 150 | ACSR | 636.6
INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A. | L-2258 | CARHUAMAYO | PARAGSHA | I | P | INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A. | 1 | 43.34 | A | 220 | 150 | ACSR | 636.6
INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A. | L-2259 | OROYA NUEVA | CARHUAMAYO | I | P | INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A. | 1 | 76.08 | A | 220 | 150 | ACSR | 636.6
POMACOCHA POWER S.A.C. | L-2284 | POMACOCHA | TOROMOCHO | I | S | POMACOCHA POWER S.A.C. | 1 | 9.6 | A | 220
POMACOCHA POWER S.A.C. | L-2285 | POMACOCHA | TOROMOCHO | I | S | POMACOCHA POWER S.A.C. | 1 | 9.6 | A | 220
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1022 | SANTUARIO | JESUS | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 18.43 | A | 138
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1148 | JESUS | SOCBAYA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 9.07 | A | 138
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1004 | QUENCORO | DOLORESPATA | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 8.34 | A | 138 | 72 | ALDREY | 240
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1005 | QUENCORO | TINTAYA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 99.1 | A | 138 | 84 | ALDREY | 240
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1006 | TINTAYA | AYAVIRI | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 82.6 | A | 138 | 90 | AAAC | 240
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1008 | TINTAYA | CALLALLI | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 90.4 | A | 138 | 84 | ACSR | 282.3
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1011 | AZÁNGARO | JULIACA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 78 | A | 138 | 90 | AAAC | 240
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1020 | SANTUARIO | CALLALLI | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 89.2 | A | 138 | 110 | ACSR | 282.3
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1021 | SANTUARIO | SOCABAYA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 27.5 | A | 138 | 135/135 | ALMELEC | 240
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1023/1024 | SOCABAYA | CERRO VERDE | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 10.8 | A | 138 | 95/95 | ALMELEC | 240
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1025 | TOQUEPALA | MOQUEGUA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 38.7 | A | 138 | 95 | ACSA | 240
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1026 | TOQUEPALA | ARICOTA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 35 | A | 138 | 36 | ALMELEC | 282.3
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1028 | CERRO VERDE | ÓXIDOS | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 0.3 | A | 138 | 60 | ALMELEC | 240
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1029 | CERRO VERDE | REPARTICIÓN | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 24.91 | A | 138 | 90 | ALMELEC | 240
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1030 | REPARTICIÓN | MOLLENDO | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 64.62 | A | 138 | 90 | ALMELEC | 240
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1042 | AYAVIRI | AZÁNGARO | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 43.5 | A | 138 | 90 | AAAC | 240
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1050 | QUENCORO | COMBAPATA | I | C | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 87.5 |  | 138
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1120 | PARAGSHA II | AMARILIS | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 92.68 | A | 138 | 75 | AASC | 203
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1121 | PIEDRA BLANCA | AMARILIS | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 55.06 | A | 138 | 45 | AASC | 203
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1122 | TINGO MARÍA | AUCAYACU | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 44.2 | A | 138 | 45 | AAAC | 240
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1124 | AUCAYACU | TOCACHE | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 107.76 | A | 138 | 45 | AAAC | 240
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1142 | TINGO MARÍA | PIEDRA BLANCA | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 26.66 | A | 138 | 45 | AAAC | 240
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1144 | AMARILIS | HUANUCO | I | C | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 6.47 | A | 138 | 45
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2003/2004 | CHAVARRÍA | SANTA ROSA | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 8.46 | A | 220 | 152/152 | ACAR | 442/490
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2010 | SANTA ROSA | INDUSTRIALES | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 5.87 | A | 220 | 152/152 | ACAR | 400/442
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2011 | SANTA ROSA | SAN JUAN | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 26.37 | A | 220 | 152
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2018 | SAN JUAN | INDUSTRIALES | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 20.5 | A | 220 | 152/152 | ACAR | 490
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2088 | CHILCA | ALTO PRADERA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 30.7 |  | 220
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2089 | ASIA | CANTERA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 55.11 | A | 220 | 152 | AEROZ/ACAR | 455/442
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2090 | CHILCA | ASIA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 28.9 | A | 220 | 152 | AEROZ/ACAR | 455/442
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2091 | CHILCA | DESIERTO | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 107.5 | A | 220 | 152 | AEROZ/ACAR | 455/442
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2092 | SAN JUAN | ALTO PRADERA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 19.2 |  | 220
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2093 | SAN JUAN | CHILCA | I | C | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 48.92 | A | 220 | 360 | ACAR | 455
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2094/2095 | SAN JUAN | CHILCA | I | C | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 48.23 | A | 220 | 350/350 | AEROZ | 301
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2110 | HUANZA | CARABAYLLO | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 73.44 | A | 220 | 152 | ACSR | 591.6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2116 | ORCOTUNA | HUANZA | I | C | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 149.21 | A | 220
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2117 | ZAPALLAL | LOMERA | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 57.99 | A | 220 | 180/180 | ACAR/ACAR/AEROZ | 400/442/455
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2132 | HUANCAVELICA | INDEPENDENCIA | I | C | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 180.7 | A | 220
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2201/2202 | CAMPO ARMIÑO | POMACOCHA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 192.22 | A | 220 | 152/152 | ACSR | 726/591.6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2204/2203 | CAMPO ARMIÑO | HUANCAVELICA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 66.919 | A | 220 | 152/152 | ACSR | 726/591.6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2205/2206 | POMACOCHA | SAN JUAN | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 113.62 | A | 220 | 152/152 | ACSR | 726/591.6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2207 | CANTERA | INDEPENDENCIA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 83.21 | A | 220 | 152 | ACAR | 442
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2208 | DESIERTO | INDEPENDENCIA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 60.66 | A | 220 | 152 | ACAR | 442
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2209 | INDEPENDENCIA | ICA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 55.19 | A | 220 | 180 | ACAR | 442
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | ICA | MARCONA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 155 | A | 220 | 180 | ACAR | 442
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2212 | HUACHO | ZAPALLAL | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 106.89 | A | 220
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2213/2279 | PARAMONGA NUEVA | HUACHO | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 55.69 | A | 220 | 180/180 | AEROZ/ACAR/ACAR | 455/442.7/400
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2214 | LOMERA | HUACHO | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 48.9 | A | 220 | 180/180 | AEROZ/ACAR | 442.7/455
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2215/2216 | CHIMBOTE1 | PARAMONGA NUEVA | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 220.25 | A | 220 | 180/180 | AEROZ/ACAR | 455/400
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2218/2219 | CAMPO ARMIÑO | PACHACHACA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 194.82 | A | 220 | 152/152 | ACSR | 726/591.6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2220 | CAMPO ARMIÑO | HUAYUCACHI | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 76.59 | A | 220 | 152 | ACSR | 591.6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2221 | HUAYUCACHI | HUANZA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 26.135 | A | 220 | 152 | ACSR | 591.6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2222/2223 | PACHACHACA | CALLAHUANCA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 72.72 | A | 220 | 152/152 | ACSR | 726/591.6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2226 | PACHACHACA | POMACOCHA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 13.46 | A | 220 | 228 | ACSR | 726
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2231 | HUANCAVELICA | INDEPENDENCIA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 181.88 | A | 220 | 152/152 | ACSR | 726/591.6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2232 | CHIMBOTE1 | TRUJILLO NORTE | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 133.75 | A | 220 | 152 | AEROZ/ACAR | 455/498
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2233 | CHIMBOTE1 | TRUJILLO NORTE | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 132.89 | A | 220 | 152 | ACAR | 498
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2234 | TRUJILLO NORTE | GUADALUPE | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 103.35 | A | 220 | 152 | ACAR | 400
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2235 | TRUJILLO NORTE | GUADALUPE | I | C | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 103.35 | A | 220 | 180 | ACAR | 455
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2236 | GUADALUPE | REQUE | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 83.74 | A | 220 | 152 | ACAR | 400
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2237 | GUADALUPE | REQUE | I | C | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 72.5 | A | 220 | 180 | ACAR | 455
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2238 | CHICLAYO OESTE | FELAM | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 67 | A | 220 | 180 | ACAR | 400/442
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2239 | CHICLAYO OESTE | LAGUNA LA NIÑA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 111 | A | 220 | 180 | ACAR | 400/442
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2241 | LAGUNA LA NIÑA | PIURA OESTE | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 100.2 | A | 220 | 180 | ACAR | 400/442
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2242/2243 | ZAPALLAL | VENTANILLA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 17.86 | A | 220 | 270/270 | ACAR | 442/490
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2244/2245 | VENTANILLA | CHAVARRIA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 10.58 | A | 220 | 180/180 | ACAR | 498
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2246/2247 | VENTANILLA | CHAVARRÍA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 11.08 | A | 220 | 180 | ACAR | 400/442
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2248 | PARIÑAS | PIURA OESTE | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 93.98 | A | 220 | 152 | ACAR | 400/442
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2249 | TALARA | ZORRITOS | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 137 | A | 220 | 114 | ACAR | 400/442
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2280 | ZORRITOS | ZARUMILLA | I | P | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 50.92 | A | 220 | 152 | ACAR | 608
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2295 | TALARA | PARIÑAS | I | C | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 10.81 | A | 220 | 180
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2296/2297 | REQUE | CHICLAYO OESTE | I | C | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 13.9 | A | 220 | 152/180
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-6627 | MARCONA | SAN NICOLÁS | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 15.2 | A | 66 | 42 | AAAC/AAAC/ACAR/AEROZ | 500/442/850/455
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-6628 | MARCONA | SAN NICOLÁS | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 15.2 | A | 66 | 42 | AAAC/AAAC/ACAR | 500/442/850
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-6629 | MARCONA | LA MINA | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 2 | 3.6 | A | 66 | 42 | AAAC | 500
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2162 | LA NIÑA | PIURA OESTE | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 88.63 |  | 220
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2164 | LA NIÑA | FELAM | I | S | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 1 | 55.66 |  | 220
RED ELECTRICA DEL SUR S.A. | L-2025 | SOCABAYA | MOQUEGUA | I | P | RED ELECTRICA DEL SUR S.A. | 1 | 106.74 | A | 220 | 150 | AAAC | 520
RED ELECTRICA DEL SUR S.A. | L-2026 | SOCABAYA | MOQUEGUA | I | P | RED ELECTRICA DEL SUR S.A. | 1 | 106.74 | A | 220 | 150 | AAAC | 520
RED ELECTRICA DEL SUR S.A. | L-2029 | MOQUEGUA | TACNA | I | P | RED ELECTRICA DEL SUR S.A. | 1 | 124.33 | A | 220 | 150 | ACSR | 516.84
RED ELECTRICA DEL SUR S.A. | L-2030 | MOQUEGUA | CHILOTA | I | P | RED ELECTRICA DEL SUR S.A. | 1 | 97.6 |  | 220
RED ELECTRICA DEL SUR S.A. | L-2039 | CHILOTA | PUNO | I | P | RED ELECTRICA DEL SUR S.A. | 1 | 97.2 |  | 220
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L-1012 | JULIACA | SAN ROMAN | I | G | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | 1 | 8.27 | A | 138
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L-1045 | PUMIRI | AZÁNGARO | I | G | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | 1 | 3.1 | A | 138
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L-1046 | PUNO | SAN ROMAN | I | G | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | 1 | 29.47 | A | 138
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L-2040 | PUNO | SAN ROMAN | I | G | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | 1 | 33.11 | A | 220
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L-2041 | PUMIRI | SAN ROMAN | I | G | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | 1 | 77.5 | A | 220
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 S.A.C. | L-2036 | MONTALVO | LOS HÉROES | I | C | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 S.A.C. | 1 | 128.7 |  | 220
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C. | L-1037 | TINTAYA NUEVA | TINTAYA | I | G | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C. | 1 | 3.24 | A | 138 | 200 | ACSR Curlew | 593.6
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C. | L-2022 | SOCABAYA | TINTAYA NUEVA | I | G | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C. | 1 | 201.4 | A | 220 | 200 | ACSR Curlew / ACSR Pheasant | 593.6 / 726.8
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C. | L-2023 | SOCABAYA | TINTAYA NUEVA | I | G | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C. | 1 | 201.4 | A | 220 | 200 | ACSR Curlew / ACSR Pheasant | 593.6 / 726.8
ANABI S.A.C. | LTA-01 | CHUQUIBAMBILLA | ANAMA | I | S | ANABI S.A.C. | 1 | 26 | A | 33 | 2.5 | AAAC | 120
ARUNTANI S.A.C. | L-3305 | S.E. AYAVIRI | S.E. ARASI | I | S | ARUNTANI S.A.C. | 1 | 54.8 | A | 33 | 7.5 | AAAC | 185
AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO | L-6704 | S. ROSA NUEVA | GRAU | I | S | AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO | 1 | 3.2 | A | 60
AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO | L-720 | SAN JUAN | PACHACUTEC | I | S | AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO | 1 | 6.82 | A | 60
CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. | L-6009 | S.E. ANDAHUAYLAS | S.E. CHILCAYOC | I | C | CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. | 1 | 52.7 | A | 72.5 | 12 | AAAC | 150
CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. | S/C | S.E. CHILCAYOC | S.E. BOLIVAR 02 | I | C | CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. | 1 | 34.28 | A | 33 | 6 | AAAC | 95
CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. | S/C | S.E. BOLIVAR 02 | SAN JERONIMO | I | C | CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. | 1 | 9 | A | 33 | 3 | AAAC | 70
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | L-2160 | S.E. PIURA OESTE | SE CEMENTOS PIURA | I | S | CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | 1 | 1.99 | A | 220 | 152.4 | ACAR | 500
CIA MINERA CASAPALCA S.A. | L50KV-CASAPALCA | ANTUQUITO | CASAPALCA | I | S | CIA MINERA CASAPALCA S.A. | 1 | 3.11 | A | 48
CIA MINERA PODEROSA S.A. | L-6050 | S.E. CAJABAMBA | S.E. MORENA | I | S | CIA MINERA PODEROSA S.A. | 1 | 49.28 | A | 60 | 9 | AAAC | 120
CIA MINERA RAURA S.A. | L-332 | UCHUCCHACUA | CASHAUCRO | I | C | CIA MINERA RAURA S.A. | 1 | 21 | A | 33 | 12 | AAAC | 95
CIA MINERA RAURA S.A. | L-333 | CASHAUCRO | RAURA | I | C | CIA MINERA RAURA S.A. | 1 | 24 | A | 33 | 15 | AAAC | 120
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. | L-2255 | SET VIZCARRA | SET ANTAMINA | I | S | COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. | 1 | 51.18 | A | 220 | 180 | ACSR | 590
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. | L-2286 | SET VIZCARRA | SET ANTAMINA | I | C | COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. | 1 | 52 | A | 220 | 180 | ACSR | 590
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. | L-6688 | SET 09 OCTUBRE | SET PTO.ANTAMINA | I | S | COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. | 1 | 4.9 | A | 66 | 39 | AAAC | 125
COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | L-1030 | SE ARES | SE ARCATA | I | S | COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 1 | 19.67 | A | 33 | 12.85 | AAAC | 107
COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | L-3001 | SE CHACAPUENTE | SE SELENE | I | C | COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 1 | 85 | A | 33 | 5 | AAAC | 120
COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | L-3002 | EST. DERIV 46 | SE PALLANCATA | I | C | COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 1 | 4.2 | A | 33 | 5 | AAAC | 120
COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | L-3003 | SE SELENE | SE RANICHICO 2 Y SE RANICHICO 1 | I | C | COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 1 | 11.5 | A | 33 | 5 | AAAC | 120
COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | L-6008 | SE CHACAPUENTE | EST. 145 | I | C | COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 1 | 48.4 | A | 60 | 25 | AAAC | 120
COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | L-6014 | SE COTARUSE | SE SELENE | I | C | COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 1 | 29.7 | A | 66 | 30 | AAAC | 240/120
COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | L-6015 | SE CALLALI | SE CAYLLOMA | I | S | COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 1 | 60.56 | A | 66 | 18 | AAAC | 204
COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | L-6016 | SE CAYLLOMA | SE ARES | I | S | COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 1 | 47 | A | 66 | 18 | AAAC | 204
COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | L-6018 | SE ARES | SE ARCATA | I | C | COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 1 | 19.39 | A | 66 | 43 | AAAC | 120
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | L-1123 | S.E. PARAGSHA 2 | S.E. UCHUCCHACUA | I | S | COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | 1 | 47.86 | A | 138 | 60 | AAAC | 240
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | L-334 | C.H. CASHAUCRO | S.E MALLAY | I | C | COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | 1 | 14.75 | A | 33 | 7.5 | AAAC | 150
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | L-6017 | S.E. ARES | S.E. HUANCARAMA | I | S | COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | 1 | 25.488 | A | 66 | 30 | AAAC | 150
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | L-6023 | S.E. HUANCARAMA | S.E. CHIPMO | I | C | COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | 1 | 10.934 | A | 66 | 30 | AAAC | 150
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | L-2020/2021 | S.E. AMPLIACIÓN TINTAYA | S.E. PRINCIPAL ANTAPACCAY 0931 | I | C | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | 2 | 8.4 | A | 220 | 110.91 | AAAC | 500
COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | L-301 | SHELBY | ANIMON | I | C | COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | 1 | 35.75 | A | 50 | 5.3 | AAAC | 70
COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | L-302A | BAÑOS IV | DERIVACION ALPAMARCA | I | C | COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | 1 | 15.6 | A | 50 | 12 | AAAC | 120
COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | L-302B | DERIVACION ALPAMARCA | ANIMON | I | C | COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | 1 | 26.9 | A | 50 | 12 | AAAC | 120
COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | L-304 | BAÑOS V | BAÑOS IV | I | C | COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | 1 | 2.1 | A | 50 | 12 | AAAC | 120
COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | L-305 | ALPAMARCA | DERIVACION ALPAMARCA | I | C | COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | 1 | 3 | A | 50 | 25.98 | ACSR | 281
COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | L-50kV | BAÑOS IV | ANIMON | I | C | COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | 1 | 42.6 | A | 50 | 12 | AAAC | 120
COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | L-6542 | FRANCOISE | ANIMON | I | C | COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | 1 | 4.88 | A | 50 | 18 | ACSR | 210
COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | S/C | S.E. PUNTAYACU | S.E. SAN VICENTE 2 | I | S | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | 1 | 10.8 | A | 60 | 12.5 | AAAC | 70
COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | S/C | S.E. HIDRO | S.E. SAN VICENTE 1 | I | C | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | 1 | 12.2 | A | 35 | 14.8 | AAAC | 120
COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | S/C | S.E. HIDRO | S.E. SAN VICENTE 1 | I | S | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | 1 | 15 | A | 35 | 10 | AAAC | 70
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | L-1134A | TAYABAMBA | LLACUABAMBA | I | S | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | 1 | 25.5 | A | 138 | 40 | AAAC | 240
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | L-2217 | INDEPENDENCIA | CAASA | I | S | CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 1 | 24.5 | A | 220
EMP.EXPLOTADORA DE VINCHOS LTDA S.A.C. | 0 | ANTAGASHA | VINCHOS | I | C | EMP.EXPLOTADORA DE VINCHOS LTDA S.A.C. | 1 | 14.77 | A | 50 | 6.67 | AAAC | 70
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. | LT-101 | UCHUCHACUA | ISCAYCRUZ | I | S | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. | 1 | 23.2 | A | 33 | 21.45 | AAAC | 150
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. | LT-201 | CARLOS FRANCISCO | SAN JUAN | I | S | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. | 1 | 3.25 | A | 50 | 23 | Cobre | 70
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. | LT-201A | ESTRUCTURA 201 E5 | NV.200 | I | S | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. | 1 | 0.6 | A | 50 | 23 | Cobre | 70
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. | LT-202 | CARLOS FRANCISCO | CASA COMPRESORAS | I | S | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. | 1 | 0.23 | A | 50 | 23 | Cobre | 70
MARCOBRE S.A.C. | L-2083 | POROMA | MINA JUSTA | I | C | MARCOBRE S.A.C. | 1 | 14 |  | 220
MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. | L-1134 | VERTICE V-12 (TORRE 64) DE L-1134 | LLACUABAMBA | I | S | MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. | 1 | 5.47 | A | 138
MINSUR S.A. | L-6021 | S.E. AZANGADO | S.E. SAN RAFAEL | I | S | MINSUR S.A. | 1 | 92.8 | A | 72.5 | 10 | AAAC | 150mm2
MINSUR S.A. | L-6605/3 | ESTRUCTURA N° 156 | SUBESTACION 60 KV | I | S | MINSUR S.A. | 1 | 0.22 | A | 60 | 16.75 | ACCR | 107
MINSUR S.A. | L-6638 | SE LOS HEROES | SE PUCAMARCA | I | S | MINSUR S.A. | 1 | 65 | A | 66 | 34 | AAAC | 150
NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. | L-6523 | PARAGSHA I | CHICRIN | I | S | NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. | 1 | 20.5 | A | 50
NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. | L-6523A | CHICRIN | CHAPRIN | I | S | NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. | 1 | 14.2 | A | 50
NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. | L-6523B | CHICRIN | ATACOCHA | I | S | NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. | 1 | 3.15 | A | 50
NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. | L-1146 | PARAGSHA II | MILPO | I | C | NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. | 1 | 13 |  | 138
NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. | L-501 | DERIVACION | MILPO | I | S | NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. | 1 | 11.7 | A | 50
NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. | L-502 | CANDELARIA | MILPO | I | S | NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. | 1 | 4.51 | A | 50
NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. | L-6010 | DESIERTO | CERRO LINDO | I | S | NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. | 1 | 29.25 | A | 60
NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. | L-6013 | DESIERTO | CERRO LINDO | I | S | NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. | 1 | 29.5 | A | 60
PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. | L-6543 | FRANCOISE | HUARON | I | C | PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. | 1 | 1.5 |  | 50
PLUSPETROL NORTE S.A. | LAT-DO66-001 | T DORISSA | SE DORISSA | I | S | PLUSPETROL NORTE S.A. | 1 | 12.75 | A | 66 | 50 | ACSR | 281
PLUSPETROL NORTE S.A. | LAT-HU66-001 | SE HUAYURI | SE GUAYABAL | I | S | PLUSPETROL NORTE S.A. | 1 | 16.7 | A | 66 | 50 | ACSR | 281
PLUSPETROL NORTE S.A. | LAT-HU66-002 | SE HUAYURI | T DORISSA | I | S | PLUSPETROL NORTE S.A. | 1 | 14.1 | A | 66 | 50 | ACSR | 281
PLUSPETROL NORTE S.A. | LAT-JB66-001 | T DORISSA | SE JIBARO | I | S | PLUSPETROL NORTE S.A. | 1 | 11.6 | A | 66 | 50 | ACSR | 281
PLUSPETROL NORTE S.A. | LMT-SH33-001 | SE GUAYABAL 33 KV | SE FORESTAL | I | C | PLUSPETROL NORTE S.A. | 1 | 20.7 | A | 33 | 12.5 | ACSR | 120
PLUSPETROL NORTE S.A. | LMT-SH33-002 | SE GUAYABAL 33 KV | SE CARMEN | I | C | PLUSPETROL NORTE S.A. | 1 | 13.6 | A | 33 | 12.5 | ACSR | 120
PROCESADORA INDUSTRIAL RIO SECO S.A. | L-6949 | S.E. LOMERA | S.E. RIO SECO | I | C | PROCESADORA INDUSTRIAL RIO SECO S.A. | 1 | 8.79 | A | 60 | 39.44 | AAAC | 120
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES | L-6032 | CHICLAYO OESTE | ILLIMO | I | S | PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES | 1 | 35.44 | A | 60
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES | L-6033-6034 | ILLIMO | OCCIDENTE | I | S | PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES | 1 | 117.29 | A | 60
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES | L-6032 | CHICLAYO OESTE | ILLIMO | I | S | PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES | 1 | 35.44 | A | 60
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES | L-6033-6034 | ILLIMO | OCCIDENTE | I | S | PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES | 1 | 117.29 | A | 60
QUIMPAC S.A. | L-705 | SE OQUENDO | SE QUIMPAC | I | C | QUIMPAC S.A. | 1 | 0.72 | S | 60 | 59 | Unipolar | 500
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | L-2061 | SOCABAYA | CERRO VERDE 220 KV | I | C | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 2 | 9.7 | A | 220 | 167 | AAAC | 500
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | L-2062 | SOCABAYA | CERRO VERDE 220 KV | I | C | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 2 | 9.7 | A | 220 | 167 | AAAC | 500
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | L-2064 | CERRO VERDE 220 KV | SULFUROS | I | C | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 1 | 0.5 | A | 220 | 167 | AAAC | 500
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. | L-1703 | CARHUAMAYO | 5 MANANTIALES | I | S | SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. | 1 | 37.5 | A | 138 | 53 | AAAC | 240 mm2
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. | L-1708 | 5 MANANTIALES | PARAGSHA | I | S | SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. | 1 | 17 | A | 138 | 53 | AAAC | 240 mm2
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1382 | MOQUEGUA | BOTIFLACA | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 23.87 | A | 138 | 160 | AAAC-Greeley | 469.6
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1382 | MOQUEGUA | BOTIFLACA | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 5.99 | A | 138 | 160 | AAAC-Greeley | 469.6
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1383 | ILO 1 | MOQUEGUA | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 54.34 | A | 138 | 130 | CU/AAAC-Greeley | 253.4/469.6
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1383 | ILO 1 | MOQUEGUA | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 2.27 | A | 138 | 130 | AAAC-Greeley | 469.6
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1385 | ILO 3 | MILL SITE | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 38.74 | A | 138 | 60 | ACSR-Hawk | 281.1
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1385 | ILO 3 | MILL SITE | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 26.16 | A | 138 | 60 | AAAC-Darien | 283.7
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1385 | ILO 3 | MILL SITE | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 0.14 | A | 138 | 60 | AAAC-GREELEY | 469.8
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1385/QH | L-1385 | QUEBRADA HONDA | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 4.7 | A | 138 | 60 | ACSR | 107.2
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1385/R | L-1391 | REFINERÍA | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 2.62 | A | 138 | 60 | AAAC-Greeley | 469.6
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1386/1 | BOTIFLACA | PUSH BACK | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 28.36 | A | 138 | 60 | ASCR-Hawk | 281.7
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1386/2 | MILL SITE | PUSH BACK | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 3.89 | A | 138 | 60 | ACSR HAWK | 281.7
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1386/2 | MILL SITE | PUSH BACK | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 1.15 | A | 138 | 60 | ACSR PELIKAN | 255.8
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1387 | ILO 1 | REFINERIA | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 9.45 | A | 138 | 60 | CU | 107.2
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1388 | MILL SITE | TOQUEPALA REP | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 0.3 | A | 138 | 60 | ACSR-Hawk | 281.1
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1389 | MILL SITE | LIXIVIACIÓN | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 1.8 | A | 138 | 60 | ACAR | 253.4
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1391 | ILO 1 | ILO ELECTROSUR | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 14.51 | A | 138 | 60 | HD-CU | 151
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1391 | ILO 1 | ILO ELECTROSUR | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 0.67 | A | 138 | 60 | COPPERWELD | 151
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1392 | ILO ELECTROSUR | ILO 3 | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 11.5 | A | 138 | 60 | HD-CU | 151
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1392 | ILO ELECTROSUR | ILO 3 | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 14.14 | A | 138 | 60 | AAAC-DARIEN | 283.7
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1392 | ILO ELECTROSUR | ILO 3 | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 0.13 | A | 138 | 60 | AAAC-GREELEY | 469.8
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1393 | PLAZA TOQUEPALA | ILO 3 | I | S | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 65.3 | A | 138 | 60
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-2033 | ILO 3 | MOQUEGUA | I | C | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 54 |  | 220
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-2034 | ILO 3 | MOQUEGUA | I | C | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 150.8 |  | 220
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1396 | BOTIFLACA | SATELITE | I | C | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 0.6 | A | 60
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | L-1397 | BOTIFLACA | SATELITE | I | C | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 1 | 0.6 | A | 60
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. | L-1706 | SE CARIPA | SE CONDORCOCHA | I | S | UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. | 1 | 13 | A | 138 | 60 | AAAC | 152
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. | L-6725 | SE CARPAPATA 1 | SE CONDORCOCHA | I | S | UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. | 1 | 35 | A | 72.5 | 20 | ASCR | 95/15
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. | L-6726 | CARPAPTA I | CARPAPTA III | I | S | UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. | 1 | 3.7 | A | 72.5
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. | LIN00002 | SE CARPAPATA 1 | SE CARPAPATA 2 | I | S | UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. | 1 | 1.6 | A | 44 | 10 | ASCR | 95/15
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. | L-6545 | POMACOCHA | SAN CRISTOBAL | I | S | VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. | 1 | 11.15 | A | 50 | 43 | AAAC | 200
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. | L-6546 | POMACOCHA | SAN ANTONIO | I | S | VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. | 1 | 8.95 | A | 50 | 43 | AAAC | 200
YURA S.A. | L-1041 | SANTUARIO | YURA | I | S | YURA S.A. | 1 | 31.1 | A | 138
YURA S.A. | L-3004 | CHARCANI I | YURA1 | I | S | YURA S.A. | 1 | 20.92 | A | 33
AGROAURORA S.A.C. | L-6699 | SEPE | SEPO | I | C | AGROAURORA S.A.C. | 1 | 36.5 | A | 60 | 40 | Aluminio 6201 | 240
AGUAS Y ENERGIA PERU S.A. | LT138KV | LLACUABAMBA | PÍAS | I | S | AGUAS Y ENERGIA PERU S.A. | 1 | 21.7 | A | 138
ANDEAN POWER S.A.C. | L-6718 | CALLAHUANCA | CARHUAC | I | C | ANDEAN POWER S.A.C. | 1 | 25.6 | A | 60
CELEPSA RENOVABLES S.R.L | L-6169 | HUARIACASHASH | C.H. MARAÑON | I | C | CELEPSA RENOVABLES S.R.L | 1 | 37.1 | A | 60
COMPAÑIA HIDROELECTRICA TINGO S.A. | L-6596 | SHELBY | SANTANDER | I | C | COMPAÑIA HIDROELECTRICA TINGO S.A. | 1 | 65.1 | A | 50 | 6.67 | AAAC | 152
ELECTRICA YANAPAMPA S.A.C. | L-6614 | PARAMONGA NUEVA | YANAPAMPA | I | S | ELECTRICA YANAPAMPA S.A.C. | 1 | 42 | A | 66
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | L-6547 | C.A. ZAÑA | CAYALTI | I | C | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | 1 | 50.7 | A | 60
ELECTRONORTE S.A. | L-1130 | SE CARHUAQUERO | SE ESPINA COLORADO | I | C | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 40.8 | A | 138 | 129.7932 | AAAC | 240
ELECTRONORTE S.A. | L-1135 | SE ESPINA COLORADA | SE CUTERVO | I | C | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 23.2 | A | 138 | 129.7932 | AAAC | 240
ELECTRONORTE S.A. | L-6012/6022 | SE CHICLAYO OESTE | SE CHICLAYO NORTE | I | S | ELECTRONORTE S.A. | 2 | 6.5 | A | 60 | 56.4318 | AAAC | 240
ELECTRONORTE S.A. | L-6030 | NUEVA MOTUPE | LA VIÑA | I | C | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 24.7 | A | 60
ELECTRONORTE S.A. | L-6032 | SE CHICLAYO OESTE | SE ILLIMO | I | S | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 35.47 | A | 60 | PP | AAAC | S/I
ELECTRONORTE S.A. | L-6033 | SE CHICLAYO OESTE | SE ILLIMO | I | S | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 35.47 | A | 60 | PP | AAAC | S/I
ELECTRONORTE S.A. | L-6034 | SE ILLIMO | SE LA VIÑA | I | S | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 21.63 | A | 60 | 35 | AAAC | 120
ELECTRONORTE S.A. | L-6035 | SE ILLIMO | SE LA VIÑA | I | C | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 24 | A | 60 | 35 | AAAC | 120
ELECTRONORTE S.A. | L-6037 | SE CHICLAYO OESTE | SE LAMBAYEQUE SUR | I | C | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 9.1 | A | 60 | 56 | AAAC | 120
ELECTRONORTE S.A. | L-6038 | SE LAMBAYEQUE SUR | SE LAMBAYEQUE | I | C | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 3.62 | A | 60 | 56 | AAAC | 120
ELECTRONORTE S.A. | L-6051 | SE CHICLAYO NORTE | SE POMALCA | I | S | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 7.29 | A | 60 | 56 | AAAC | 240
ELECTRONORTE S.A. | L-6052 | SE POMALCA | SE TUMAN | I | S | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 8.46 | A | 60 | 56 | AAAC | 240
ELECTRONORTE S.A. | L-6053 | SE TUMAN | SE CAYALTI | I | S | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 23.85 | A | 60 | 56 | AAAC | 240
ELECTRONORTE S.A. | L-6054 | NUEVA MOTUPE | PAMPA PAÑALA | I | C | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 28.1 | A | 60
ELECTROPERU S.A. | L-1 | SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | CAMPO ARMIÑO | I | S | ELECTROPERU S.A. | 1 | 0.74 | A | 33 | 5 | ACSR | 122
ELECTROPERU S.A. | L-2 | SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | RESTITUCIÓN | I | S | ELECTROPERU S.A. | 1 | 1.87 | A | 33 | 5 | CCA-11 | 107.2
ELECTROPERU S.A. | L-20101 | SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | CAMPO ARMIÑO | I | P | ELECTROPERU S.A. | 1 | 0.5 | A | 220 | 160 | CCB-11 | 455
ELECTROPERU S.A. | L-20202 | SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | CAMPO ARMIÑO | I | P | ELECTROPERU S.A. | 1 | 0.5 | A | 220 | 160 | CCB-11 | 455
ELECTROPERU S.A. | L-20303 | SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | CAMPO ARMIÑO | I | P | ELECTROPERU S.A. | 1 | 0.5 | A | 220 | 160 | CCB-11 | 455
ELECTROPERU S.A. | L-20404 | SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | CAMPO ARMIÑO | I | P | ELECTROPERU S.A. | 1 | 0.5 | A | 220 | 160 | CCB-11 | 455
ELECTROPERU S.A. | L-20505 | SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | CAMPO ARMIÑO | I | P | ELECTROPERU S.A. | 1 | 0.5 | A | 220 | 160 | CCB-11 | 455
ELECTROPERU S.A. | L-20606 | SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | CAMPO ARMIÑO | I | P | ELECTROPERU S.A. | 1 | 0.5 | A | 220 | 160 | CCB-11 | 455
ELECTROPERU S.A. | L-20707 | SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | CAMPO ARMIÑO | I | P | ELECTROPERU S.A. | 1 | 0.5 | A | 220 | 160 | CCB-11 | 455
ELECTROPERU S.A. | L-2228 | RESTITUCIÓN | CAMPO ARMIÑO | I | P | ELECTROPERU S.A. | 1 | 2.2 | A | 220 | 160 | CCS-13 | 455
ELECTROPERU S.A. | L-2229 | RESTITUCIÓN | CAMPO ARMIÑO | I | P | ELECTROPERU S.A. | 1 | 2.2 | A | 220 | 160 | CCS-13 | 455
ELECTROPERU S.A. | L-2230 | RESTITUCIÓN | CAMPO ARMIÑO | I | P | ELECTROPERU S.A. | 1 | 2.2 | A | 220 | 160 | CCS-13 | 455
ELECTROPERU S.A. | L-3 | SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | PRESA | I | S | ELECTROPERU S.A. | 1 | 22 | A | 33 | 5 | ACSR | 99.302
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA AREQUIPA S.A. | L-1126 | CHARCANI V | CHILINA | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA AREQUIPA S.A. | 1 | 17.77 | A | 138 | 100 | AAAC | 240
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA AREQUIPA S.A. | L-3000/3001 | S.E. CHARCANI VI | S.E. CHILINA | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA AREQUIPA S.A. | 2 | 11.9 | A | 33 | 18 | ACSR | 107.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA AREQUIPA S.A. | L-3103 | S.E. CHARCANI IV | S.E. CHILINA | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA AREQUIPA S.A. | 1 | 13.2 | A | 33 | 18 | ACSR | 107.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA AREQUIPA S.A. | L-3104 | S.E. CHARCANI IV | S.E. CHILINA | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA AREQUIPA S.A. | 2 | 13.2 | A | 33 | 18 | ACSR | 107.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO S.A.C. | L-6601 | CANCHAYLLO | OROYA NUEVA | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO S.A.C. | 1 | 41.581 | A | 69
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO S.A.C. | L-6647 | CANCHAYLLO | CHUMPE (YAURICOCHA) | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO S.A.C. | 1 | 61.781 | A | 69
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN S.A.C. | L-6073 | S.E. RUNATULLO III | S.E. CONCEPCIÓN | I | C | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN S.A.C. | 1 | 48.05 | A | 220 | 157.89 | AAAC | 640
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN S.A.C. | L-6074 | S.E. RUNATULLO II | S.E. RUNATULLO III | I | C | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN S.A.C. | 1 | 3.4 | A | 60 | 26.4 | AAAC | 240
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | L-6612 | INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | 1 | 0.06 | A | 60
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | L-6617 | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | 1 | 5.8 | A | 66
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | L-6620 | ARICOTA 2 | TOMASIRI | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | 1 | 58.2 | A | 66
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | L-6637 | TOMASIRI | LOS HEROES | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | 1 | 29.8 | A | 66
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | L-6640 | LOS HEROES | TACNA | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | 1 | 5.7 | A | 66
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | L-6667 | ARICOTA 1 | SARITA | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | 1 | 0.3 | A | 66
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | L-6687 | CALANA | PARQUE INDUSTRIAL | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | 1 | 3.96 | A | 66
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | L-1009 | SAN RAFAEL | AZÁNGARO | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | 1 | 89.28 | A | 138 | 120 | AAAC | 300
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | L-1010 | SAN GABÁN II | AZÁNGARO | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | 1 | 159.14 | A | 138 | 120 | AAAC | 300
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | L-1013 | EL ÁNGEL | SAN GABÁN | I | C | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | 1 | 3.4 |  | 138
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | L-1051 | SAN RAFAEL | EL ÁNGEL | I | C | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | 1 | 78.6 |  | 138
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | L-6311 | JULIACA | BELLAVISTA | I | S | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | 1 | 3.6 | A | 60
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA S.A. | L-2150/2151 | CHAGLLA | PARAGSHA 2 | I | C | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA S.A. | 2 | 127.6 |  | 220
EMPRESA DE GENERACION HUANZA S.A. | L-6718 | CALLAHUANCA | HUANZA | I | S | EMPRESA DE GENERACION HUANZA S.A. | 1 | 26.86 | A | 60
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL S.A. | L-6635 | POTRERO | AGUAS CALIENTES | I | C | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL S.A. | 1 | 5 | A | 60
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE S.A. | L-1141 | ESPINA COLORADA | LAS PIZARRAS | I | S | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE S.A. | 1 | 14.4 | A | 138
EMPRESA GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.A. | L-1001 | MACHUPICCHU | CACHIMAYO | I | S | EMPRESA GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.A. | 1 | 76.351 | A | 138 | 71 | ACSR | 227
EMPRESA GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.A. | L-1002 | MACHUPICCHU | QUENCORO | I | S | EMPRESA GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.A. | 1 | 95.125 | A | 138 | 110 | AAAC | 240
EMPRESA GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.A. | L-1003 | CACHIMAYO | DOLORESPATA | I | S | EMPRESA GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.A. | 1 | 13.744 | A | 138 | 71 | ACSR | 227
EMPRESA GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.A. | ND | MACHUPICCHU | MACHUPICCHU II | I | C | EMPRESA GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.A. | 1 | 0.455 | A | 138 | 150 | XLPE | 300
ENEL GENERACION PIURA S.A. | TERNA 1 | S.E. MALACAS | REFINERÍA | I | S | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 1 | 6 | A | 33
ENEL GENERACION PIURA S.A. | TERNA 2 | S.E. MALACAS | REFINERÍA | I | S | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 1 | 6 | A | 33
ENEL GREEN POWER PERU S.A. | L-2037 | MONTALVO | RUBÍ | I | C | ENEL GREEN POWER PERU S.A. | 1 | 21.55 | A | 220
ENEL GREEN POWER PERU S.A. | L-2082 | POROMA | FLAMENCO | I | C | ENEL GREEN POWER PERU S.A. | 1 | 0.7 | A | 220
ENERGIA EOLICA S.A. | L-2161 | SE. CAMPANA | SE TALARA | I | C | ENERGIA EOLICA S.A. | 1 | 0.37 | A | 220 | 235.2 | ACAR | 481
ENERGIA EOLICA S.A. | L-2170 | SE CUPISNIQUE | SE GUADALUPE | I | C | ENERGIA EOLICA S.A. | 1 | 27.87 | A | 220 | 300 | ACAR | 481
ENGIE ENERGIA PERU S.A. | L-1381 | MOQUEGUA | BOTIFLACA | I | S | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | 1 | 30.76 | A | 138 | 196 | AAAC-Greeley | 469.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A. | L-1384 | MOQUEGUA | MILL SITE | I | S | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | 1 | 38.72 | A | 138 | 100 | AAAC-Cairo | 236
ENGIE ENERGIA PERU S.A. | L-2027/L-2028 | ILO 2 | MOQUEGUA | I | S | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | 2 | 72.45 | A | 220 | 2 x 400 | AAAC-CAIRO | 2x236
ENGIE ENERGIA PERU S.A. | L-2101/L-2102 | CHILCA UNO | CHILCA CTM | I | C | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | 2 | 1.039 | A | 220 | 2 x 800 | AAC Narcissus | 645.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A. | L-2121 | CHILCA 1 | TG41 CHILCA | I | C | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | 1 | 0.5 |  | 220
ENGIE ENERGIA PERU S.A. | L-2122 | CHILCA 1 | CHILCA 2 TV42 | I | C | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | 1 | 0.5 |  | 220
ENGIE ENERGIA PERU S.A. | L-2266 | SE SANTA ISABEL | SE CARHUAMAYO NUEVA | I | S | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | 1 | 50.14 | A | 220 | 260 | ACSR-FINCH | 636.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A. | L-2277 | QUITARACSA I | KIMAN AYLLU | I | C | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | 2 | 5 | A | 220 | 150 | ACAR | 500
ENGIE ENERGIA PERU S.A. | L-5039 | ILO4 | MONTALVO | I | C | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | 1 | 75 |  | 500
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | L-1145 | TINGO MARÍA | 8 DE AGOSTO | I | C | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1 | 58.67 |  | 138
GENRENT DEL PERU S.A.C. | S/C | IQUITOS NUEVA | IQUITOS | A | C | GENRENT DEL PERU S.A.C. | 1 | 14 | A | 60
GTS MAJES S.A.C. | L-1032/1036 | DERIVACIÓN E246 L-1032/L-1036 | S.E. PEDREGAL SOLAR | I | C | GTS MAJES S.A.C. | 2 | 3.14 | A | 138 | 1200 A / 138 kV | AAAC | 185
GTS REPARTICION S.A.C. | L-1035 | S.E REPARTICIÓN | S.E. SAN CAMILO | I | C | GTS REPARTICION S.A.C. | 2 | 4.67 | A | 138 | 1500 A / 138 kV | AAAC | 240
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.C. | L-6088 | HUASAHUASI I | HUASAHUASI II | I | C | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.C. | 1 | 3.16 | A | 44 | 13 | AAAC | 95
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.C. | L-6692 | SANTA CRUZ II | SANTA CRUZ I | I | C | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.C. | 1 | 1.8 | A | 66 | 8 | AAAC | 120
HUAURA POWER GROUP S.A | L-6676 | YARUCAYA | ANDAHUASI | I | C | HUAURA POWER GROUP S.A | 1 | 22.5 | A | 66
IDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | L-6685 | SUBESTACION HUANCHOR | SUBESTACION SAN MATEO | I | S | IDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1 | 4.405 | A | 50 | 20 | AAAC | 120
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | L-6477 | PUCALLPA | R.F. PUCALLPA | I | C | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1 | 5 |  | 60
KALLPA GENERACION S.A. | L-2140 | COLCABAMBA | CERRO DEL AGUILA | I | G | KALLPA GENERACION S.A. | 1 | 19 | A | 220
KALLPA GENERACION S.A. | L-2141 | CERRO DEL ÁGUILA | CAMPO ARMIÑO | I | C | KALLPA GENERACION S.A. | 1 | 16.6 |  | 220
KALLPA GENERACION S.A. | L-2096 | S.E. C.T. KALLPA | S.E. CHILCA REP | I | C | KALLPA GENERACION S.A. | 1 | 0.4 | A | 220 | 365 | AAC Narcissus | 645.3
KALLPA GENERACION S.A. | L-2097 | S.E. C.T. KALLPA | S.E. CHILCA REP | I | C | KALLPA GENERACION S.A. | 1 | 0.4 | A | 220 | 365 | AAC Narcissus | 645.3
KALLPA GENERACION S.A. | L-2098 | S.E. C.T. KALLPA | S.E. CHILCA REP | I | C | KALLPA GENERACION S.A. | 1 | 0.4 | A | 220 | 365 | AAC Narcissus | 645.3
KALLPA GENERACION S.A. | L-2099 | S.E. C.T. KALLPA | S.E. CHILCA REP | I | C | KALLPA GENERACION S.A. | 1 | 0.201 | A | 220 | 365 | AAC Narcissus | 645.3
KALLPA GENERACION S.A. | L-2111 | S.E. C.T. LAS FLORES | S.E. CHILCA CTM | I | C | KALLPA GENERACION S.A. | 1 | 3.6 | A | 220 | 460 / 300 | Doble Conductor AAC Narcissus(460MVA)/(300MVA) | 644.51
LA VIRGEN S.A.C. | L-1710 | CARIPA | LA VIRGEN | I | C | LA VIRGEN S.A.C. | 1 | 61 | A | 220
PANAMERICANA SOLAR S.A.C. | L-1390 | S.E. PANAMERICANA | S.E. ILO3 | I | C | PANAMERICANA SOLAR S.A.C. | 1 | 11.52 | A | 138 | 36 | ACAR 450 | 228
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | L-2298 | TRES HERMANAS | MARCONA | I | C | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1 | 31.2735 | A | 220 | 300 | ACAR | 481
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | L-6710 | MANTA | LA PAMPA | I | C | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1 | 2.76 |  | 60
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | L-2166 | ETEN | REQUE | I | C | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 1 | 2.92 | A | 220 |  | ACSR | 645
SAMAY I S.A. | L-5038 | PUERTO BRAVO | SAN JOSE | I | C | SAMAY I S.A. | 1 | 57.8 |  | 500
SDF ENERGIA S.A.C. | L-704 | S.E.T. SDF ENERGIA | S.E.T. OQUENDO | I | C | SDF ENERGIA S.A.C. | 1 | 0.86 | A | 60 | 42 | XLPE 72.5 KV | 300
SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A. | L-2299 | MARCONA | EL HIERRO | I | C | SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A. | 1 | 9.2 |  | 220
SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A. | TL01 | S.E. 8B | S.E. 1G | I | S | SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A. | 1 | 21.81 | A | 34.5 | 18 | Cu desnudo | 126.7/107.2/85.03
SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A. | TL02 | S.E. 8B | S.E. CD-02 | I | S | SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A. | 1 | 20.45 | A/S | 34.5 | 18 | Cu desnudo/ N2XSY 26-45 kV | 126.7/85.03/67.4/50
SINDICATO ENERGETICO S.A. | L-6668 | CH POECHOS | S.E. SULLANA | I | S | SINDICATO ENERGETICO S.A. | 1 | 34.6 | A | 61.5 | 30 | AAAC | 240
SINDICATO ENERGETICO S.A. | L-6698A | CH CURUMUY | PORTICO INT | I | S | SINDICATO ENERGETICO S.A. | 1 | 8.44 | A | 61.5 | 15 | AAAC | 120
SINDICATO ENERGETICO S.A. | L-6947 | CHANCAY | HUARAL | I | C | SINDICATO ENERGETICO S.A. | 1 | 60 |  | 60
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | L-2071/2072 | SAN JOSE | SAN LUIS | I | C | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 2 | 28.4 | A | 220 | 1200 | ACAR | 1100 MCM
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | L-2074 | SAN LUIS | CERRO VERDE | I | C | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 1 | 14.497 | A | 220
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | L-2075/2076 | SAN LUIS (CVPUE) | CAN CARLOS | I | C | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 2 | 2 | A | 220
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | L-2167 | REQUE | RECKA | I | C | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 1 | 1.631 | A | 220
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | L-6907 | CERRO VERDE | SISTEMAS DE BOMBEO | I | C | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 1 | 9.6 | A | 69
STATKRAFT PERU S.A. | L-1033 | CAHUA | PARAMONGA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 60.3 | A | 138 | 75.5/83.8 | AAAC | 100/120
STATKRAFT PERU S.A. | L-1101 | PARAMONGA | PARAMONGA NUEVA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 9.43 | A | 138 | 83.8 | AAAC | 120
STATKRAFT PERU S.A. | L-1102 | CAHUA | PARAMONGA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 60.3 | A | 138 | 75.5/83.8 | AAAC | 100/120
STATKRAFT PERU S.A. | L-1701 | YAUPI | SANTA ISABEL | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 13.403 | A | 138 | 185.24 | GROSSBEAK | 374.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-1702 | CARIPA | CARHUAMAYO | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 53.488 | A | 138 | 137.44 | LARK | 247.8
STATKRAFT PERU S.A. | L-1704 | PARAGSHA II | PARAGSHA I | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 1.8509 | A | 138 | 137.44 | LARK | 247.8
STATKRAFT PERU S.A. | L-1705 | OROYA NUEVA | CARIPA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 20.474 | A | 138 | 137.44 | LARK | 247.8
STATKRAFT PERU S.A. | L-2265 | SANTA ISABEL | CARHUAMAYO NUEVA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 50.942 | A | 220 | 411.52 | FINCH | 636.6
STATKRAFT PERU S.A. | L-2281 | CHEVES | HUACHO | I | C | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 75.93 | A | 220 |  | AAAC | 500
STATKRAFT PERU S.A. | L-401 | MISAPUQUIO | ARCATA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 21.6 | A | 33 | 18 | AAAC | 107.2
STATKRAFT PERU S.A. | L-6501B | JUNÍN | CARHUAMAYO | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 27.434 | A | 50 | 25.2 | Cu 1/0 | 53.5
STATKRAFT PERU S.A. | L-6502 | MALPASO | CARHUAMAYO (SNPOWER) | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 64.68 | A | 50
STATKRAFT PERU S.A. | L-6503 | MALPASO | OROYA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 18.645 | A | 50 | 49.8 | LARK | 247.8
STATKRAFT PERU S.A. | L-6504A | MALPASO | MAYUPAMPA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 17.0176 | A | 50 | 49.8 | LARK | 247.8
STATKRAFT PERU S.A. | L-6504B | MAYUPAMPA | OROYA NUEVA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 3.338 | A | 50 | 44.6 | ORIOLE | 210.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6505 | MALPASO | HUASCACOCHA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 50.78 | A | 50
STATKRAFT PERU S.A. | L-6509 | OROYA | CASA FUERZA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 2.389 | A | 50 | 44.6 | ORIOLE | 210.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6513 | OROYA NUEVA | ALAMBRÓN | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 0.867 | A | 50 | 30.31 | PENGUIN | 125.1
STATKRAFT PERU S.A. | L-6514 | CARHUAMAYO | SHELBY (HUARÓN) | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 22.944 | A | 50 | 30.31 | AAAC | 120
STATKRAFT PERU S.A. | L-6515 | CARHUAMAYO | SHELBY | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 22.944 | A | 50 | 30.31 | AAAC | 120
STATKRAFT PERU S.A. | L-6516A | SHELBY (HUARÓN) | VISTA ALEGRE | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 13.562 | A | 50 | 26.85 | PIGEON | 99.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6516B | VISTA ALEGRE | EXCÉLSIOR | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 4.554 | A | 50 | 25.2 | Cu 1/0 | 53.5
STATKRAFT PERU S.A. | L-6517A | SHELBY | BUENA VISTA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 6.448 | A | 50 | 26.85 | PIGEON | 99.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6517B | BUENA VISTA | VISTA ALEGRE | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 7.114 | A | 50 | 25.2 | Cu 1/0 | 53.5
STATKRAFT PERU S.A. | L-6517C | VISTA ALEGRE | EXCÉLSIOR | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 4.554 | A | 50 | 25.2 | Cu 1/0 | 53.5
STATKRAFT PERU S.A. | L-6518 | BUENA VISTA | LA FUNDICIÓN | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 2.149 | A | 50 | 26.85 | PIGEON | 99.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6519 | VISTA ALEGRE | SAN JUAN | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 2.709 | A | 50 | 26.85 | PIGEON | 99.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6520 | EXCÉLSIOR | PARAGSHA I | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 1.22 | A | 50 | 44.6 | ORIOLE | 210.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6524A | PARAGSHA I | PASCO | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 2.5285 | A | 50 | 49.8 | LARK | 247.8
STATKRAFT PERU S.A. | L-6524B | PASCO | HUICRA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 2.614 | A | 50 | 26.85 | PIGEON | 99.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6524C | HUICRA | ANTAGASHA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 13.72 | A | 50 | 29.44 | AAAC | 120
STATKRAFT PERU S.A. | L-6524E | ANTAGASHA | GOYLLAR | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 10.89 | A | 50 | 29.44 | AAAC | 120
STATKRAFT PERU S.A. | L-6525A | OROYA NUEVA | CURIPATA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 9.842 | A | 50 | 38.11 | PATRIDGE | 156.9
STATKRAFT PERU S.A. | L-6525B | CURIPATA | PACHACHACA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 8.932 | A | 50 | 41.14 | AAAC | 177.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6526 | PACHACHACA | MAHR TÚNEL | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 2.471 | A | 50 | 21.74 | Cu 1 | 42.4
STATKRAFT PERU S.A. | L-6527A | MAHR TÚNEL | CARAHUACRA CONCENTRADORA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 7.906 | A | 50 | 19.05 | Cooperweld 2/0 | 67.43
STATKRAFT PERU S.A. | L-6527B | CARAHUACRA CONCENTRADORA | CARAHUACRA MINA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 3.592 | A | 50 | 19.05 | Cooperweld 2/0 | 67.43
STATKRAFT PERU S.A. | L-6527C | CARAHUACRA MINA | SAN ANTONIO | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 1.533 | A | 50 | 19.05 | Cooperweld 2/0 | 67.43
STATKRAFT PERU S.A. | L-6527D | SAN ANTONIO | SAN CRISTÓBAL | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 1.895 | A | 50 | 19.05 | Cooperweld 2/0 | 67.43
STATKRAFT PERU S.A. | L-6527E | SAN CRISTÓBAL | ANDAYCHAGUA (ELC) | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 6.196 | A | 50 | 19.05 | Cooperweld 2/0 | 67.43
STATKRAFT PERU S.A. | L-6527F | ANDAYCHAGUA (ELC) | ANDAYCHAGUA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 1.362 | A | 50 | 19.05 | Cooperweld 2/0 | 67.43
STATKRAFT PERU S.A. | L-6528 A | PACHACHACA | ALPAMINA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 7.9 | A | 50
STATKRAFT PERU S.A. | L-6528B | ALPAMINA | AUSTRIA DUVAZ | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 2.69 | A | 50 | 21.74 | Cu 1 | 42.4
STATKRAFT PERU S.A. | L-6528C | AUSTRIA DUVAZ | MOROCOCHA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 1.288 | A | 50 | 21.74 | Cu 1 | 42.4
STATKRAFT PERU S.A. | L-6529 | PACHACHACA | MOROCOCHA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 12.829 | A | 50 | 26.85 | PIGEON | 99.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6530 | PACHACHACA | MOROCOCHA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 12.957 | A | 50 | 26.85 | PIGEON | 99.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6531 | MOROCOCHA | CONCENTRADORA MOROCOCHA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 0.741 | A | 50 | 25.2 | Cu 1/0 | 53.5
STATKRAFT PERU S.A. | L-6532A | MOROCOCHA | CASAPALCA NORTE | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 13.002 | A | 50 | 25.2 | ACSR | 85
STATKRAFT PERU S.A. | L-6532B | CASAPALCA NORTE | CARLOS FRANCISCO | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 1.234 | A | 50 | 25.2 | ACSR | 85
STATKRAFT PERU S.A. | L-6533A | MOROCOCHA | TICLIO | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 6.689 | A | 50 | 25.2 | ACSR | 85
STATKRAFT PERU S.A. | L-6533B | TICLIO | CASAPALCA NORTE | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 6.313 | A | 50 | 25.2 | ACSR | 85
STATKRAFT PERU S.A. | L-6533C | CASAPALCA NORTE | CARLOS FRANCISCO | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 1.234 | A | 50 | 25.2 | ACSR | 85
STATKRAFT PERU S.A. | L-6535A | CARLOS FRANCISCO | ANTUQUITO | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 2 | 1.556 | A | 50 | 50.4 | Cu 1/0 | 53.5
STATKRAFT PERU S.A. | L-6535B | ANTUQUITO | ROSAURA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 3.111 | A | 50 | 26.85 | PIGEON | 99.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6535C | ROSAURA | BELLAVISTA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 0.917 | A | 50 | 26.85 | PIGEON | 99.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6535D | BELLAVISTA | SAN MATEO | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 7.546 | A | 50 | 26.85 | PIGEON | 99.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6538 | OROYA NUEVA | PACHACHACA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 18.19 | A | 50 | 30.31 | PENGUIN | 125.1
STATKRAFT PERU S.A. | L-6539A | PACHACHACA | KINGSMILL | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 2.66 | A | 50 | 26.85 | PIGEON | 99.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6539B | KINGSMILL | SAN ANTONIO (VOLCAN) | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 12.11 | A | 50 | 26.85 | PIGEON | 99.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6539C | SAN ANTONIO (VOLCAN) | SAN CRISTÓBAL | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 1.82 | A | 50 | 26.85 | PIGEON | 99.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6540 | OROYA NUEVA | PLANTA DE ZINC | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 2.6795 | A | 50 | 49.8 | LARK | 247.8
STATKRAFT PERU S.A. | L-6541 | OROYA NUEVA | PLANTA DE ZINC | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 2.468 | A | 50 | 49.8 | LARK | 247.8
STATKRAFT PERU S.A. | L-6601A | OROYA NUEVA | PACHACAYO | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 37.796 | A | 69 | 61.55 | ORIOLE | 210.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6601B | PACHACAYO | AZULCOCHA | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 31.521 | A | 69 | 61.55 | ORIOLE | 210.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6601C | AZULCOCHA | CHUMPE | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 32.402 | A | 69 | 61.55 | ORIOLE | 210.3
STATKRAFT PERU S.A. | L-6602 | COBRIZA I | COBRIZA II | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 53.284 | A | 69 | 77.08 | HEN | 298
STATKRAFT PERU S.A. | L-6686 | PARIAC | SANTA CRUZ | I | S | STATKRAFT PERU S.A. | 1 | 4 | A | 66 | 29.7 | AAAC | 70
TACNA SOLAR S.A.C. | L-6639 | STR TACNA SOLAR | STR LOS HEROES | I | C | TACNA SOLAR S.A.C. | 1 | 1.8 | A | 66 | 20 | AAAC | 240
CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. | L-2163 | S.E FELAM | S.E. TIERRAS NUEVAS | I | C | CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. | 1 | 28 | A | 220 | 180 | ACAR | 405
CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. | L-6607 | SET INDEPENDENCIA | SET COELVISAC | I | C | CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. | 1 | 31 | A | 60 | 40 | AAAC | 240
CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. | L-6623-3 | P95 DE L-6623-2 | COELVISA I | I | S | CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. | 1 | 0.33 | A | 60
CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. | L-6609 | INDEPENDENCIA | VILLACURI | I | C | CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. | 1 | 31 |  | 60
CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. | L-6507 | VILLACURI | HUARANGO | I | C | CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. | 1 | 12 |  | 60
CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. | L-6508 | HUARANGO | TACAMA | I | C | CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. | 1 | 12.5 |  | 60
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6603 | SET INDEPENDENCIA | SET PUEBLO NUEVO | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 43 | A | 60 | 33.46 | AASC | 107
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6603/2 | DERIVACION P151 DE L-6604 | SET TAMBO MORA | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 12.3 | A | 60 | 33.46 | AASC | 107
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6603/3 | DERIVACION P37 DE L-6603-02 | SET PEDREGAL | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 0.08 | A | 60 | 34.29 | AASC | 120
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6604 | SET INDEPENDENCIA | SET PUEBLO NUEVO | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 43 | A | 60 | 33.46 | AASC | 107
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6604/1 | DERIVACION P121 DE L-6604 | SET EL CARMEN | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 5.7 | A | 60 | 24.42 | AASC | 107
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6604/4 | DERIVACION P189 DE L-6604 | P272 DERVACIÓN CAÑETE | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 17.16 | A | 60 | 33.46 | AASC | 120
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6605 | SET INDEPENDENCIA | SET PISCO | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 34.6 | A | 60 | 70.67 | AAAC | 120
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6605/1 | DERIVACION P161 DE L-6605 | SET ALTO LA LUNA | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 1.64 | A | 60 | 33.46 | AASC | 107
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6606 | SET INDEPENDENCIA | SET PARACAS | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 14.5 | A | 60 | 33.46 | AASC | 107
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6615 | ICA NORTE | SEÑOR DE LUREN | I | C | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 6.75 |  | 60
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6616 | ICA NORTE | TACAMA | I | C | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 2.5 |  | 60
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6623 | SET ICA | SET ICA NORTE | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 8 | A | 60 | 33.46 | AASC | 107
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6623/1 | DERIVACION P34 DE L-6623 | SET TACAMA | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 4.2 | A | 60 | 33.46 | AASC | 107
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6623/2 | SET TACAMA | SET VILLACURI | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 25.4 | A | 60 | 34.29 | AASC | 120
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6624 | SET ICA | SET SANTA MARGARITA | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 16.7 | A | 60 | 33.46 | AASC | 107
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6625 | SET ICA | SET SEÑOR DE LUREN | I | C | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 7.45 | A | 60 | 25 | AAAC | 120
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6630 | SET MARCONA | SET NASCA | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 52.85 | A | 60 | 34.12 | AASC | 107
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6630/1 | DERIVACION T93 DE L-6630 | SET LLIPATA | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 41.18 | A | 60 | 34.29 | AASC | 120
ELECTRO DUNAS S.A.A. | L-6630/2 | SET NASCA | SET PUQUIO | I | S | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 1 | 101 | A | 60 | 37.93 | ACSR | 120
ELECTRO ORIENTE S.A. | L-60171 | C.H. MUYO | BAGUA | I | S | ELECTRO ORIENTE S.A. | 1 | 29.34 | A | 60
ELECTRO ORIENTE S.A. | L-60751 | BAGUA | JAEN | I | S | ELECTRO ORIENTE S.A. | 1 | 33.92 | A | 60
ELECTRO ORIENTE S.A. | L-1016 | SET TOCACHE | SET JUANJUI | I | S | ELECTRO ORIENTE S.A. | 1 | 124 | A | 138 | 50 | AAAC | 240
ELECTRO ORIENTE S.A. | L-1017 | SET BELLAVISTA | SET TARAPOTO | I | S | ELECTRO ORIENTE S.A. | 1 | 80.8 | A | 138 | 50 | AAAC | 240
ELECTRO ORIENTE S.A. | L-1018 | SET TARAPOTO | SET MOYOBAMBA | I | S | ELECTRO ORIENTE S.A. | 1 | 96.3 | A | 138 | 50 | AAAC | 240
ELECTRO ORIENTE S.A. | L-1019 | SET JUANJUI | SET BELLAVISTA | I | S | ELECTRO ORIENTE S.A. | 1 | 25.2 | A | 138 | 50 | AAAC | 240
ELECTRO ORIENTE S.A. | L-3301 | SET PONGO DE C. | SET YURIMAGUAS | I | S | ELECTRO ORIENTE S.A. | 1 | 55.2 | A | 60 | 20 | AAAC | 120
ELECTRO ORIENTE S.A. | L-6090 | SET GERA I | SET MOYOBAMBA | I | S | ELECTRO ORIENTE S.A. | 1 | 14.74 | A | 60 | 40 | AACR | 78
ELECTRO ORIENTE S.A. | L-6091 | SET MOYOBAMBA | SET RIOJA | I | S | ELECTRO ORIENTE S.A. | 1 | 22.44 | A | 60 | 20 | AAAC | 240
ELECTRO ORIENTE S.A. | L-6092 | SET RIOJA | SET CEMENTO SELVA | I | S | ELECTRO ORIENTE S.A. | 1 | 15.06 | A | 60 | 20 | AAAC | 240
ELECTRO ORIENTE S.A. | L-6093 | SET TARAPOTO | SET PONGO DE C. | I | S | ELECTRO ORIENTE S.A. | 1 | 31.5 | A | 60 | 20 | AAAC | 150
ELECTRO ORIENTE S.A. | L-6094 | SET CEMENTO SELVA | SET NVA CAJAMARCA | I | S | ELECTRO ORIENTE S.A. | 1 | 7.9 | A | 60 | 20 | AAAC | 240
ELECTRO ORIENTE S.A. | S/C | IQUITOS | SANTA ROSA | A | S | ELECTRO ORIENTE S.A. | 1 | 6 | A | 60
ELECTRO PUNO S.A.A. | L-0638 | PUNO | POMATA | I | S | ELECTRO PUNO S.A.A. | 1 | 43.59 | A | 60
ELECTRO PUNO S.A.A. | L-0639 | PUNO | BELLAVISTA | I | S | ELECTRO PUNO S.A.A. | 1 | 2.95 | A | 60
ELECTRO PUNO S.A.A. | L-6024 | AZANGARO | DERIV PUTINA | I | S | ELECTRO PUNO S.A.A. | 1 | 38 | A | 60
ELECTRO PUNO S.A.A. | L-6025 | DERIV PUTINA | ANANEA | I | S | ELECTRO PUNO S.A.A. | 1 | 48.7 | A | 60
ELECTRO PUNO S.A.A. | L-6026 | DERIV PUTINA | HUANCANE | I | S | ELECTRO PUNO S.A.A. | 1 | 35 | A | 60
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | L-1014 | SAN GABAN | MAZUKO | I | S | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 1 | 69.2 | A | 138
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | L-1015 | MAZUKO | PUERTO MALDONADO | I | S | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 1 | 152.6 | A | 138
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | L-3301 | RACCHI | CACHIMAY | I | S | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 1 | 15.7 | A | 33
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | L-6002/1 | D_SANTA MARIA | QUILLABAMBA (URPIPATA) | I | S | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 1 | 15 | A | 60
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | L-6003 | ABANCAY | ANDAHUAYLAS | I | S | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 1 | 58.24 | A | 60
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | L-6004 | QUILLABAMBA (URPIPATA) | CHAHUARES | I | S | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 1 | 33.63 | A | 60
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | L-6005/1 | ABANCAY | D_CHUQUIBAMBILLA | I | S | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 1 | 14 | A | 60
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | L-6005/2 | D_CHUQUIBAMBILLA | CHACAPUENTE | I | S | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 1 | 67.33 | A | 60
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | L-6006/1 | CACHIMAYO | PISAC | I | S | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 1 | 26 | A | 60
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | L-6006/2 | PISAC | PAUCARTAMBO | I | S | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 1 | 30 | A | 60
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | L-6019 | COMBAPATA | LLUCSO | I | C | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 1 | 85.5 |  | 66
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | SC1 | MACHUPICCHU | D_SANTA MARIA | I | S | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 1 | 21 | A | 60
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | SC2 | D_CHUQUIBAMBILLA | CHUQUIBAMBILLA | I | S | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | 1 | 55.8 | A | 60
ELECTRO UCAYALI S.A. | L-6475 | PUCALLPA ISA | PUCALLPA EUC | I | C | ELECTRO UCAYALI S.A. | 1 | 10.5 |  | 60
ELECTRO UCAYALI S.A. | L-6476 | PUCALLPA ISA | PUCALLPA EUC | I | C | ELECTRO UCAYALI S.A. | 1 | 10.5 |  | 60
ELECTRO UCAYALI S.A. | L-6673 | S.E. YARINACOCHA | S.E. PUCALLPA | I | S | ELECTRO UCAYALI S.A. | 2 | 6.15 | A | 60 | 30.24 | AASC | 175
ELECTRO UCAYALI S.A. | L-6674 | S.E. PARQUE INDUSTRIAL | S.E. YARINACOCHA | I | S | ELECTRO UCAYALI S.A. | 1 | 6.83 | A | 60 | 67.65 | ACSR | 238
ELECTROCENTRO S.A. | A4895 | PUERTO BERMUDEZ | CIUDAD PTO.BERMUDEZ | I | C | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 7.47 | A | 33 | 19.43 | AAAC | 95
ELECTROCENTRO S.A. | A4896 | PUERTO BERMUDEZ | PRUSIA | I | C | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 283.31 | A | 33 | 19.43 | AAAC | 95
ELECTROCENTRO S.A. | L-1203 | YAUPI | OXAPAMPA | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 28.95 | A | 138 | 81.27 | AAAC | 240
ELECTROCENTRO S.A. | L-3010 | S.E. DELFIN | S.E. PUERTO BERMUDEZ | I | C | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 253.37 | A | 33 | 5 | AAAC | 95
ELECTROCENTRO S.A. | L-3046 | DERIVACION HUANCAYOCCASA | HUANCAYOCCASA | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 0.63 | A | 33 | 11.15 | AAAC | 53
ELECTROCENTRO S.A. | L-3408 | TABLACHACA | PAMPAS | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 11.3 | A | 33 | 11.15 | AAAC | 53
ELECTROCENTRO S.A. | L-3413 | PARQUE INDUSTRIAL | CHUPACA | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 5.63 | A | 33 | 13.43 | AAAC | 67.4
ELECTROCENTRO S.A. | L-3414 | CHUPACA | HUARISCA | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 8.05 | A | 33 | 13.43 | AAAC | 67.4
ELECTROCENTRO S.A. | L-3415 | HUARISCA | CHALA NUEVA | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 13.36 | A | 33 | 13.43 | AAAC | 67.4
ELECTROCENTRO S.A. | L-3416 | INGENIO | COMAS | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 32.39 | A | 33 | 9.14 | AAAC | 35
ELECTROCENTRO S.A. | L-3417 | COMAS | MATAPA | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 39.19 | A | 33 | 9.14 | AAAC | 35
ELECTROCENTRO S.A. | L-3422 | EL MACHU | CHALA NUEVA | I | C | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 35.3 | A | 33 | 19.43 | AAAC | 120
ELECTROCENTRO S.A. | L-6061 | COBRIZA II | MACHAHUAY | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 1.45 | A | 69 | 67.52 | ACSR | 240
ELECTROCENTRO S.A. | L-6062 | MACHAHUAY | HUANTA | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 51.78 | A | 69 | 67.52 | ACSR | 240
ELECTROCENTRO S.A. | L-6063 | HUANTA | MOLLEPATA | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 23.72 | A | 69 | 67.52 | ACSR | 240
ELECTROCENTRO S.A. | L-6064 | MOLLEPATA | AYACUCHO | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 4.5 | A | 69 | 67.52 | AAAC | 240
ELECTROCENTRO S.A. | L-6065 | MOLLEPATA | CANGALLO | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 63.11 | A | 69 | 40.63 | ACSR | 120
ELECTROCENTRO S.A. | L-6066 | COBRIZA I | PAMPAS-SAN ANTONIO | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 27.8 | A | 69 | 40.63 | AAAC | 120
ELECTROCENTRO S.A. | L-6067 | HUALLANCA | LA UNION | I | C | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 21.52 | A | 60 | 35.33 | AAAC | 120
ELECTROCENTRO S.A. | L-6070 | SALESIANOS | SEPI | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 2 | 4.47 | A | 60 | 70.67 | AAAC | 2x120
ELECTROCENTRO S.A. | L-6072 | CONCEPCION | XAUXA | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 26.5 | A | 60 | 35.33 | AAAC | 120
ELECTROCENTRO S.A. | L-6076 | CONDORCOCHA | NINATAMBO | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 13.57 | A | 44 | 43.06 | AAAC | 120
ELECTROCENTRO S.A. | L-6077 | NINATAMBO | CHANCHAMAYO | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 61.55 | A | 44 | 25.91 | ACSR | 240
ELECTROCENTRO S.A. | L-6078 | PARQUE INDUSTRIAL | CONCEPCION | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 16.9 | A | 60 | 35.33 | AAAC | 120
ELECTROCENTRO S.A. | L-6079 | MOLLEPATA | SAN FRANCISCO | I | C | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 80.04 | A | 69 | 35.85 | AAAC | 95
ELECTROCENTRO S.A. | L-6080 | OXAPAMPA | VILLA RICA | I | C | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 23.91 | A | 60 | 64.33 | ACAR | 253
ELECTROCENTRO S.A. | L-6082 | VILLA RICA | PUERTO BERMUDEZ | I | C | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 71.3 | A | 60 | 42.82 | ACAR | 120
ELECTROCENTRO S.A. | L-6084 | VILLA RICA | PICHANAKI | I | C | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 56.26 | A | 60 | 64.33 | ACAR | 253
ELECTROCENTRO S.A. | L-6086 | PICHANAKI | SATIPO | I | C | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 43.02 | A | 60 | 42.82 | ACAR | 120
ELECTROCENTRO S.A. | L-6513C | DERIVACION ALTO MARCAVALLE | ALTO MARCAVALLE | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 1 | A | 50 | 29.44 | AAAC | 120
ELECTROCENTRO S.A. | L-6631 | HUAYUCACHI | SALESIANOS | I | S | ELECTROCENTRO S.A. | 2 | 6.76 | A | 60 | 70.67 | AAAC | 2x120
ELECTROCENTRO S.A. | L-6632 | HUAYUCACHI | HUANCAYO ESTE | I | C | ELECTROCENTRO S.A. | 1 | 13.2 | A | 60 | 56.64 | AAAC | 240
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6651 | PIURA OESTE | TEXTILPIURA | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 4.6 | A | 60
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6664 | ZORRITOS | MANCORA | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 74.7 | A | 60
ELECTRONOROESTE S.A. | L-128 | S.E. CHARAN | S.E. ZORRITOS | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 8.36 | A | 33 | 31.176 | AAAC | 95
ELECTRONOROESTE S.A. | L-129 | S.E. CHARAN | SE. CORRALES | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 14.63 | A | 33 | 31.176 | AAAC | 95
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6650 | S.E. PIURA OESTE | S.E. PIURA CENTRO | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 2 | 7.35 | A | 60 | 57.99 | AAAC/Cu Desnudo | 240/140
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6654 | S.E. PIURA OESTE | S.E. PAITA | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 45.78 | A | 60 | 56.6364 | AAAC | 240
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6657/1 | S.E. PIURA OESTE | S.E. EJIDOS | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 10.9 | A | 60 | 56.6364 | AAAC | 240
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6657/2 | S.E. LOS EJIDOS | S.E. CASTILLA | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 3.8 | A | 60 | 35.3328 | AAAC | 120
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6657/3 | S.E. EJIDOS | S.E. CHULUCANAS | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 49.5 | A | 60 | 56.6364 | AAAC | 240
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6657/4 | S.E. CHULUCANAS | S.E. MORROPÓN | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 25.9 | A | 60 | 56.6364 | AAAC | 240
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6657/6 | S.E. MORROPÓN | S.E. LOMA LARGA | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 51.08 | A | 60 | 56.6364 | AAAC | 240
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6658A | S.E. PIURA OESTE | S.E. LA UNIÓN | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 31.86 | A | 60 | 35.3328 | AAAC | 240/120
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6658B | S.E. LA UNIÓN | S.E. SECHURA | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 21.03 | A | 60 | 35.3328 | AAAC | 120
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6658C | S.E. SECHURA | S.E. CONSTANTE | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 18 | A | 60 | 35.3328 | AAAC | 120
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6660 | S.E. PAITA | S.E. EL TABLAZO | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 14.12 | A | 60 | 56.6364 | AAAC | 240
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6662/1 | S.E.HUACA | S.E. SULLANA | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 30.52 | A | 60 | 56.6364 | AAAC | 240
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6662/2 | S.E. EL ARENAL | S.E.HUACA | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 13 | A | 60 | 56.6364 | AAAC | 240
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6663 | S.E. EL TABLAZO | S.E. EL ARENAL | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 11.73 | A | 60 | 56.6364 | AAAC | 240
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6665A | S.E. NUEVA ZORRITOS | S.E. TUMBES | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 21.54 | A | 60 | 56.6364 | AAAC | 240
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6665B | S.E. TUMBES | S.E. ZARUMILLA | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 24.26 | A | 60 | 35.3328 | AAAC | 120
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6669 | S.E. PAITA | S.E. TIERRA COLORADA | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 5.38 | A | 60 | 28.7858 | AAAC | 120
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6698 | S.E. PIURA OESTE | S.E. SULLANA | I | S | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 29.183 | A | 60 | 56.6364 | AAAC | 240
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6552 | PIURA CENTRO | CASTILLA | I | C | ELECTRONOROESTE S.A. | 1 | 3.4 |  | 60
ELECTRONORTE S.A. | L-1138 | CUTERVO | NUEVA JAEN | I | S | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 90.2 | A | 138
ELECTRONORTE S.A. | L-6039 | LAMBAYEQUE | ILLIMO | I | C | ELECTRONORTE S.A. | 1 | 26.5 |  | 60
ELECTROSUR S.A. | L-3310A | SOCABAYA | POLOBAYA | I | S | ELECTROSUR S.A. | 1 | 22.77 | A | 33
ELECTROSUR S.A. | L-3310B | POLOBAYA | PUQUINA | I | S | ELECTROSUR S.A. | 1 | 19.08 | A | 33
ELECTROSUR S.A. | L-3331 | CASERIO ARICOTA | CHALLAGUAYA | I | S | ELECTROSUR S.A. | 1 | 19.2 | A | 33
ELECTROSUR S.A. | L-3332 | CHALLAGUAYA | TARATA | I | S | ELECTROSUR S.A. | 1 | 15.2 | A | 33
ELECTROSUR S.A. | L-3333 | TARATA | ALTO TOQUELA | I | S | ELECTROSUR S.A. | 1 | 26 | A | 33
ELECTROSUR S.A. | L-3334 | ALTO TOQUELA | EL AYRO | I | S | ELECTROSUR S.A. | 1 | 29 | A | 33
ELECTROSUR S.A. | L-3366 | SARITA | CASERIO ARICOTA | I | S | ELECTROSUR S.A. | 1 | 16.6 | A | 33
ELECTROSUR S.A. | L-6636 | LOS HEROES | PARQUE INDUSTRIAL | I | S | ELECTROSUR S.A. | 1 | 11.6 | A | 60
ELECTROSUR S.A. | L-6659 | TACNA | YARADA | I | S | ELECTROSUR S.A. | 1 | 27.33 | A | 66
ELECTROSUR S.A. | L-6677 | PARQUE INDUSTRIAL | TACNA | I | S | ELECTROSUR S.A. | 1 | 7.5 | A | 66
ELECTROSUR S.A. | LT-66kV | LOS HEROES | TACNA | I | S | ELECTROSUR S.A. | 1 | 5.58 | A | 66
EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A | L-6670 | S.E. HUACHO NUEVA | S.E. ANDAHUASI | I | S | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A | 1 | 32.547 | A | 66 | 20 | AAAC | 120
EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A | LT-630/3 | S.E. PUQUIO | S.E. CORACORA | I | S | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A | 1 | 51.87 | A | 60 | 20 | AAAC | 120
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-2005 | CHAVARRIA | BARSI | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 8.555 | A | 220 | 327.7 | AAAC | 491
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-2005/2006 | CHAVARRIA | BARSI | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 2 | 1 | S | 220 | 335.33 | Cu | 1200
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-2006 | CHAVARRIA | BARSI | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 8.094 | A | 220 | 327.7 | AAAC | 491
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-2016 | REP VENTANILLA | CHILLON | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 1.271 | A | 220 | 327.7 | AAAC | 491
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-2017 | REP VENTANILLA | CHILLON | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 1.271 | A | 220 | 327.7 | AAAC | 491
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-2112 | CARABAYLLO | MIRADOR | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 14.12 | A | 60 | 320 | AAAC | 608
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-2113 | CARABAYLLO | MIRADOR | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 14.12 | A | 60 | 320 | AAAC | 608
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-2114/2115 | MALVINAS | MIRADOR | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 2 | 19.6 |  | 220
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-607 | SANTA ROSA NUEVA | TACNA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 2 | 2.817 | S | 60 | 23.38 | Cu | 120
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-607 | SANTA ROSA NUEVA | TACNA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 2 | 0.01 | S | 60 | 28.03 | Cu | 120
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-607 | SANTA ROSA NUEVA | TACNA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.065 | S | 60 | 62.28 | Cu | 400
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-613 | SANTA ROSA ANTIGUA | TACNA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 2.95 | S | 60 | 62.35 | Cu | 400
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-614 | SANTA ROSA NUEVA | TACNA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 2.68 | S | 60 | 42.71 | Cu | 400
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-614 | SANTA ROSA NUEVA | TACNA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.007 | S | 60 | 42.71 | Cu | 400
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-614 | SANTA ROSA NUEVA | TACNA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.116 | S | 60 | 62.35 | Cu | 400
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-615 | BARSI | PERSHING | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 1.04 | S | 60 | 77.94 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-615 | BARSI | PERSHING | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 6.198 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-615 | BARSI | PERSHING | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 1.898 | S | 60 | 77.94 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-616 | BARSI | MARANGA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 1.04 | S | 60 | 77.94 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-616 | BARSI | MARANGA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 2.297 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-617 | CHAVARRIA | TÓMAS VALLE | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 6.941 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-618 | CHAVARRIA | OQUENDO | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 8.297 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-621 - 622 | CHAVARRIA | MIRONES | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 2 | 5.1 | A | 60 | 56.12/77.94 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-621 - 622 | CHAVARRIA | MIRONES | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 2 | 1.89 | S | 60 |  | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-623 | BARSI | SANTA MARINA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 4.109 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-623 | BARSI | SANTA MARINA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.228 | S | 60 | 77.94 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-624 | BARSI | SANTA MARINA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 3.805 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-625 | HUANDOY | CAUDIVILLA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 10.941 | aéreo | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-625 | HUANDOY | CAUDIVILLA | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.532 | subterráneo | 60 | 77.94 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-626 | CHAVARRIA | TÓMAS VALLE | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.912 | S | 60 | 77.94 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-626 | CHAVARRIA | TÓMAS VALLE | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 3.741 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-635 | CAUDIVILLA | ZAPALLAL | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 18.527 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-636 | CHAVARRIA | PUENTE PIEDRA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 15.099 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6361 | CHAVARRIA | FILADELFIA | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 5.4 | A | 60
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6362 | PUENTE PIEDRA | FILADELFIA | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 16.7 | A | 60
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6363 | TOMAS VALLE | FILADELFIA | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 4.6 | A | 60
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6441 | BARSI | MARANGA | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.356 | S | 60 | 66.5 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6441 | BARSI | MARANGA | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 2.96 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-645 | SANTA MARINA | MARANGA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.423 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-645 | SANTA MARINA | MARANGA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.494 | S | 60 | 62.35 | Cu | 400
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-645 | SANTA MARINA | MARANGA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 4.708 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-646 | MARANGA | PERSHING | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 3.98 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-646 | MARANGA | PERSHING | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 1.898 | S | 60 | 77.94 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-650 | ZAPALLAL | VENTANILLA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 4.494 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-651 | VENTANILLA | LA PAMPILLA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 5.762 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-652 | CHILLON | LA PAMPILLA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 2.556 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-653 | CHILLON | OQUENDO | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 6.815 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-653 | CHILLON | OQUENDO | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.65 | S | 60 | 66.5 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6548/6549 | CHILLON | LA PAMPILLA 2 | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 2 | 3.8 |  | 60
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6554 | CHILLON | ZAPALLAL | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 12.783 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6555 | CHILLON | INFANTAS | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 2.62 | S | 60 | 66.5 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6555 | CHILLON | INFANTAS | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 5.568 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6556 | CHAVARRIA | UNI | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 4.995 | S | 60 | 66.5 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6557 | CHAVARRIA | UNI | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 4.995 | S | 60 | 66.5 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6558 | CHILLON | OQUENDO | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 6.815 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6558 | CHILLON | OQUENDO | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.65 | S | 60 | 66.5 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6559 | OQUENDO | QUIMPAC NUEVA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.72 | A | 60
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-661 | BARSI | PANDO | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.928 | S | 60 | 72.75 | Cu | 600
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-661 | BARSI | PANDO | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 2.935 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-661 | BARSI | PANDO | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 1.257 | S | 60 | 55.08 | Cu | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-661 | BARSI | PANDO | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 1.553 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-661 | BARSI | PANDO | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 1.176 | S | 60 | 55.08 | Cu | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-661 | BARSI | PANDO | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.616 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-662 | BARSI | MIRONES | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.928 | S | 60 | 72.75 | Cu | 600
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-662 | BARSI | MIRONES | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 2.935 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-662 | BARSI | MIRONES | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 1.257 | S | 60 | 55.08 | Cu | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-662 | BARSI | MIRONES | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 1.553 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-662 | BARSI | MIRONES | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.781 | S | 60 | 64.32 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-664 | MIRONES | PANDO | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.781 | S | 60 | 64.32 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-664 | MIRONES | PANDO | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 1.176 | S | 60 | 55.08 | Cu | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-664 | MIRONES | PANDO | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.616 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-669 | ZAPALLAL | CHANCAY | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 34.896 | A | 60 | 31.18 | AAAC | 120
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-670 | ANCÓN | HUARAL | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 42.441 | A | 60 | 31.18 | AAAC | 120
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6708 | S. ROSA ANTIGUA | S. ROSA NUEVA | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.2532 | S | 60 | 77.94 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-671 | CHANCAY | HUARAL | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 14.104 | A | 60 | 31.18 | AAAC | 120
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-672 | ZAPALLAL | ANCÓN | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 9.759 | A | 60 | 31.18 | AAAC | 120
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6739 | MARIATEGUI | ZARATE | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 10.2 | A | 60
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6740 | MARIÁTEGUI | MIRADOR | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 11.1 | A | 60
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6741 | MARIATEGUI | MIRADOR | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 10 | A | 60
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6742 | MIRADOR | JICAMARCA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 5.6 | A | 60
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6743 | MIRADOR | CANTO GRANDE | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 13.8 | A | 60
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6744 | MIRADOR | BAYOVAR | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 11.24 | A | 60
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6746/6747 | MALVINAS | MIRONES | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 2 | 1.9 |  | 60
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6752 | CHAVARRIA | HUANDOY | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.532 | S | 60 | 70.2 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6752 | CHAVARRIA | HUANDOY | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 6.776 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6755 | LOMERA | HUARAL | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 11.92 | A | 220
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-684 | CHILLON | NARANJAL | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 8.94 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-684 | CHILLON | NARANJAL | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 2.406 | S | 60 | 77.94 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-685 | HUACHO ETECEN | HUACHO EDELNOR | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 13.463 | A | 66 | 61.73 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-686 | PUENTE PIEDRA | ZAPALLAL | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 6.162 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-687 | CANTO GRANDE | JICAMARCA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 4.63 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-687 | CANTO GRANDE | JICAMARCA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 5.93 | S | 60 | 66.51 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-689/690 | BARSI | INDUSTRIAL | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 2 | 1.898 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-692 | NARANJAL | INFANTAS | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 3.901 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-693 | SUPE | HUALMAY | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 39.5564 | A | 66 | 61.73 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-694 | PARAMONGA NUEVA | SUPE | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 17.3913 | A | 66 | 61.73 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-694 | PARAMONGA NUEVA | SUPE | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.5082 | S | 66 | 77.94 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6943 | HUARANGAL | PUENTE PIEDRA | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 7.267 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6943 | HUARANGAL | PUENTE PIEDRA | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 2.569 | S | 60 | 66.5 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6944 | HUARANGAL | PUENTE PIEDRA | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 7.267 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6944 | HUARANGAL | PUENTE PIEDRA | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 2.569 | S | 60 | 66.5 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-695 | SANTA ROSA NUEVA | CANTO GRANDE | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 7.46 | S | 60 | 77.94 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-695 | SANTA ROSA NUEVA | CANTO GRANDE | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 1.15 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-696 | SANTA ROSA NUEVA | ZARATE | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 4.19 | S | 60 | 66.51 | Cu | 500
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-696 | SANTA ROSA NUEVA | ZARATE | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 1.03 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-697 | CHAVARRIA | INFANTAS | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 6.969 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-698 | CHAVARRIA | NARANJAL | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 4.023 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-699 | TÓMAS VALLE | OQUENDO | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 7.54 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 304
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-701 | SANTA ROSA ANTIGUA | SANTA ROSA NUEVA | I | S | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 0.25 | A | 60 | 56.12 | AAAC | 491
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6753 | IZAGUIRRE | CHAVARRIA | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 2.2 |  | 60
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-6932 | SUPE | MEDIO MUNDO | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 21.3 |  | 66
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | L-693 | MEDIO MUNDO | HUACHO | I | C | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. | 1 | 29.4 |  | 66
HIDRANDINA S.A. | L-1108 | CHIMBOTE-01 | CHIMBOTE NORTE | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 6.5 | A | 138 | 143.41 | AAAC | 300
HIDRANDINA S.A. | L-1111 | CHIMBOTE-01 | CHIMBOTE SUR | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 13.8 | A | 138 | 143.41 | AAAC | 300
HIDRANDINA S.A. | L-1112 | CHIMBOTE SUR | NEPEÑA | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 17.45 | A | 138 | 73.14 | AAAC | 127
HIDRANDINA S.A. | L-1113 | NEPEÑA | CASMA | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 31.6 | A | 138 | 73.14 | AAAC | 127
HIDRANDINA S.A. | L-1114 | NEPEÑA | SAN JACINTO | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 22.42 | A | 138 | 40.63 | AAAC | 120
HIDRANDINA S.A. | L-1115 | TRUJILLO NORTE | MOTIL | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 67.48 | A | 138 | 60.42 | AAAC | 150
HIDRANDINA S.A. | L-1116 | CHIMBOTE 01 | SANTA | I | C | HIDRANDINA S.A. | 1 | 7.47 | A | 138 | 40.63 | AAAC | 127
HIDRANDINA S.A. | L-1117 | TRUJILLO NORTE | PORVENIR | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 11.85 | A | 138 | 100.05 | AAAC | 185
HIDRANDINA S.A. | L-1118 | TRUJILLO NORTE | SANTIAGO DE CAO | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 27.45 | A | 138 | 119.84 | AAAC | 240
HIDRANDINA S.A. | L-1128 | PORVENIR | TRUJILLO SUR | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 5.8 | A | 138 | 106.58 | AAAC | 185
HIDRANDINA S.A. | L-1129 | CHIMBOTE SUR | TRAPECIO | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 7 | A | 138 | 119.84 | AAAC | 236
HIDRANDINA S.A. | L-1131 | HUALLANCA | KIMAN AYLLU | I | C | HIDRANDINA S.A. | 1 | 6.085 | A | 138 | 130.26 | AAAC | 240
HIDRANDINA S.A. | L-1132 | KIMAN AYLLU | SIHUAS | I | C | HIDRANDINA S.A. | 1 | 46.606 | A | 138 | 130.26 | AAAC | 240
HIDRANDINA S.A. | L-1133 | SIHUAS | TAYABAMBA | I | C | HIDRANDINA S.A. | 1 | 53.59 | A | 138 | 130.26 | AAAC | 240
HIDRANDINA S.A. | L-1139 | TRUJILLO NORTE | TRUJILLO NOR OESTE | I | C | HIDRANDINA S.A. | 1 | 6.05 | A | 138 | 60 | AAAC | 240
HIDRANDINA S.A. | L-1150 | TRUJILLO NOR OESTE | TRUJILLO SUR | I | C | HIDRANDINA S.A. | 1 | 12.81 | A | 138
HIDRANDINA S.A. | L-3330 | TRUJILLO SUR-01 | S.E. MOCHE | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 6.11 | A | 33 | 18.66 | AAAC | 120
HIDRANDINA S.A. | L-3331 | DERIV A S.E. MOCHE | SALAVERRY | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 7.35 | A | 33 | 18.66 | AAAC | 120
HIDRANDINA S.A. | L-3340 | SANTIAGO DE CAO | CASAGRANDE-01 | I | S | HIDRANDINA S.A. | 2 | 24.9 | A | 34.5 | 18.08 | AAAC | 127
HIDRANDINA S.A. | L-3341 | SANTIAGO DE CAO | CASAGRANDE-01 | I | S | HIDRANDINA S.A. | 2 | 24.9 | A | 34.5 | 18.08 | AAAC | 127
HIDRANDINA S.A. | L-3342 | CASAGRANDE-01 | PAIJAN | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 13.58 | A | 34.5 | 19.91 | AAAC | 120
HIDRANDINA S.A. | L-3343 | CASAGRANDE-01 | CASAGRANDE-02 | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 6.55 | A | 34.5 | 18.08 | AAAC | 127
HIDRANDINA S.A. | L-3344 | PAIJAN | MALABRIGO | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 17.75 | A | 34.5 | 12.5 | CU/AAAC | 50/120
HIDRANDINA S.A. | L-3345 | SANTIAGO DE CAO | MALABRIGO | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 41.36 | A | 34.5 | 33.09 | AAAC | 240
HIDRANDINA S.A. | L-3350 | GUADALUPE-01 | GUADALUPE-02 | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 8.08 | A | 34.5 | 13.76 | AAAC | 70/120
HIDRANDINA S.A. | L-3360 | MOTIL | FLORIDA | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 4.95 | A | 33 | 12.76 | AAAC | 70
HIDRANDINA S.A. | L-3361 | FLORIDA | OTUZCO | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 10.05 | A | 33 | 12.76 | AAAC | 70
HIDRANDINA S.A. | L-3362 | OTUZCO | CHARAT | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 20.9 | A | 33 | 12.76 | AAAC | 70
HIDRANDINA S.A. | L-6041 | CAJAMARCA | MOYOCOCHA | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 20.1 | A | 60 | 34.07
HIDRANDINA S.A. | L-6042 | GALLITO CIEGO | TEMBLADERA | I | S | HIDRANDINA S.A. | 2 | 16.68 | A | 60 | 53.91 | AAAC | 283
HIDRANDINA S.A. | L-6043 | TEMBLADERA | CHILETE | I | S | HIDRANDINA S.A. | 2 | 39.36 | A | 60 | 53.91 | AAAC | 283
HIDRANDINA S.A. | L-6044 | CHILETE | CAJAMARCA | I | S | HIDRANDINA S.A. | 2 | 38.41 | A | 60 | 53.91 | AAAC | 283
HIDRANDINA S.A. | L-6045 | GALLITO CIEGO | CAJAMARCA | I | S | HIDRANDINA S.A. | 2 | 94.2 | A | 60 | 47.01 | AAAC | 240
HIDRANDINA S.A. | L-6046 | CAJAMARCA NORTE | MOYOCOCHA | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 17.6 | A | 60 | 34.07
HIDRANDINA S.A. | L-6047 | CAJAMARCA | SAN MARCOS | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 45.37 | A | 60 | 33.57 | AAAC | 120
HIDRANDINA S.A. | L-6048 | AGUAS CALIENTES | SAN MARCOS | I | C | HIDRANDINA S.A. | 1 | 19.9 | A | 60 | 33.57 | AAAC | 120
HIDRANDINA S.A. | L-6049 | CAJAMARCA | CELENDIN | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 59.45 | A | 60 | 34.27 | AAAC | 120
HIDRANDINA S.A. | L-6634 | AGUAS CALIENTES | CAJABAMBA | I | C | HIDRANDINA S.A. | 1 | 13.6 | A | 60
HIDRANDINA S.A. | L-6645 | S.E. GUADALUPE | S.E. CHEPEN | I | C | HIDRANDINA S.A. | 1 | 13.6 | A | 60
HIDRANDINA S.A. | L-6646 | GUADALUPE | GALLITO CIEGO | I | S | HIDRANDINA S.A. | 2 | 30.44 | A | 60 | 47.01 | AAAC | 240
HIDRANDINA S.A. | L-6653 | GUADALUPE | PACASMAYO | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 18.12 | A | 60 | 30.03 | AAAC | 120
HIDRANDINA S.A. | L-6655 | PARAMONGA NUEVA | 09 DE OCTUBRE | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 80.8 | A | 66 | 31.87 | AAAC | 127
HIDRANDINA S.A. | L-6656 | GUADALUPE | GALLITO CIEGO | I | S | HIDRANDINA S.A. | 2 | 30.44 | A | 60 | 47.01 | AAAC | 240
HIDRANDINA S.A. | L-6671 | 09 DE OCTUBRE | HUARMEY | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 4.2 | A | 66 | 31.87 | AAAC | 127
HIDRANDINA S.A. | L-6678 | HUALLANCA | SANTA CRUZ | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 14.4 | A | 66 | 35.87 | AAAC | 120
HIDRANDINA S.A. | L-6679 | CARAZ | CARHUAZ | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 32.4 | A | 66 | 20.15 | AAAC | 79
HIDRANDINA S.A. | L-6681 | HUARAZ | TICAPAMPA | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 30 | A | 66 | 20.15 | AAAC | 79
HIDRANDINA S.A. | L-6682 | HUALLANCA | LA PAMPA | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 22.6 | A | 66 | 16.12 | AAAC | 70
HIDRANDINA S.A. | L-6683 | LA PAMPA | PALLASCA | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 57.3 | A | 66 | 31.87 | AAAC | 120
HIDRANDINA S.A. | L-6684 | CARAZ | HUARAZ | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 62 | A | 66 | 35.95 | AAAC | 120
HIDRANDINA S.A. | L-6689 | SIHUAS | POMABAMBA | I | C | HIDRANDINA S.A. | 1 | 35.15 | A | 60 | 38.87 | AAAC | 120
HIDRANDINA S.A. | L-6690 | SANTA CRUZ | CARAZ | I | S | HIDRANDINA S.A. | 1 | 19.47 | A | 66 | 35.87 | AAAC | 120
HIDRANDINA S.A. | L-6693 | POMABAMBA | HUARI | I | C | HIDRANDINA S.A. | 1 | 76.44 | A | 60 | 38.87 | AAAC | 120
HIDRANDINA S.A. | L-6694 | HUARAZ OESTE | HUARAZ | I | C | HIDRANDINA S.A. | 1 | 6.44 | A | 66 | 62 | AAAC | 240
HIDRANDINA S.A. | L-6696 | TRUJILLO SUR | VIRU | I | C | HIDRANDINA S.A. | 1 | 46.76 | A | 60 | 58.13 | AAAC | 240
HIDRANDINA S.A. | L-6697 | VIRU | CHAO | I | C | HIDRANDINA S.A. | 1 | 22.343 | A | 60 | 35 | AAAC | 120
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6610 | CANTERA | SAN VICENTE | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 8.05 | A | 60 | 41.56 | ALDREY | 120
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-2010/2018 | DERV. INDUSTRIALES | INDUSTRIALES | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 0.536 | A | 220 | 400 / 400 | AAAC | 500
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-2010/2018 | DERV. INDUSTRIALES | INDUSTRIALES | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 0.028 | S | 60 |  | CU XLPE | 1200
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-2012/2013 | BALNEARIOS | SAN JUAN | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 9.78 | A | 220 | 860 / 860 | AAAC | 500
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-2049 | SURIRAY | SANTA TERESA | I | G | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 2.74 | A | 220 | 293.5
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-2080/2081 | INDUSTRIALES | SAN LUIS | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 5.1 |  | 220
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-2100 | CHILCA (REP) | CHILCA (LDS) | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 0.211 | A | 220 | 915 | AAAC | 500
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-2123 | PLANICIE | MANCHAY | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 3.8 |  | 220
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-2124 | PLANICIE | MANCHAY | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 3.8 |  | 220
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-2127 | SAN MIGUEL | CARAPONGO | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 7.5 |  | 220
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-2128 | SAN MIGUEL | CARAPONGO | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 7.5 |  | 220
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6068 | SALAMANCA | BALNEARIOS | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 4.4 | A | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-609 - 610 | SANTA ROSA | SANTA ANITA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 4.848 | A | 60 | 600 / 497 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-609 - 658 | SANTA ROSA N / STA.ROSA A | SANTA ANITA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 0.275 | A | 60 | 600 / 540 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-609 - 659 | SANTA ROSA N / INDUSTRIALES | SANTA ANITA / HUACHIPA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 2.299 | A | 60 | 600 / 527 | AAAC | 380
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-609 - 659 | SANTA ROSA N / INDUSTRIALES | SANTA ANITA / HUACHIPA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 0.532 | S | 60 | 600 / 527 | Cu XLPE | 1000
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-610 | BALNEARIOS | MONTERRICO | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 5.2 | A | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-611 | SANTA ROSA NUEVA | LOS INGENIEROS | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 10.5 | A | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-611 / 612 | DERIV. MONTERRICO | BALNEARIOS | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 3.13 | A | 60 | 600 / 630 | AAAC | 380
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-611 / 613 | DERIV. MONTERRICO | MONTERRICO | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 1.83 | A | 60 | 600 / 500 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-612 / 612 | PUENTE | DERIV. INGENIEROS | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 1.06 | A | 60 | 630 | AAAC | 380
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-612 / 613 | DERIV. INGENIEROS | LOS INGENIEROS | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 1.8 | A | 60 | 630 / 500 | AAAC | 380
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-612 / 613 | DERIV. INGENIEROS | LOS INGENIEROS | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 0.473 | S | 60 | 631 / 500 | CU XLPE | 500
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-612 / 613 | DERIV. INGENIEROS | DERIV. MONTERRICO | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 3.3 | A | 60 | 630 / 500 | AAAC | 380
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-615 / 616 | INDUSTRIALES | PUENTE | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 0.077 | S | 60 | 600 / 718 | CU XLPE | 1600
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-619 | SAN JUAN | VILLAELSALVADOR | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 6.75 |  | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-619 / 620 | SAN JUAN | VILLA SALVADOR | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 6.75 | A | 60 | 600 / 540 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-620 | SAN JUAN | PACHACAMAC | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 12.14 |  | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-620 / 621 | VILLA SALVADOR | DERV. PACHACAMAC | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 3.93 | A | 60 | 540 / 370 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-620 / 622 | DERV. PACHACAMAC | PACHACAMAC | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 1.46 | A | 60 | 540 / 370 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-621 / 622 | DERV. PACHACAMAC | LURIN | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 6.88 | A | 60 | 370 / 370 | AAAC | 304 / 125
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-621 / 624 | LURIN | DERV. LAS PRADERAS | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 5.902 | A | 60 | 370 / 370 | AAAC | 304/125
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-621 / 624 | LURIN | DERV. LAS PRADERAS | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 0.298 | S | 60 | 371 / 370 | CU XLPE | 400
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-622 | PACHACAMAC | LURIN | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 12.14 | A | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-623 / 624 | DERV. LAS PRADERAS | LAS PRADERAS | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 0.19 | A | 60 | 370 / 370 | AAAC | 125 / 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-623 / 624 | DERV. LAS PRADERAS | SAN BARTOLO | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 12.02 | A | 60 | 370 / 370 | AAAC | 125
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6250 | CHILCA | SAN BARTOLO | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 16.091 | A | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6255/6256 | LAS PRADERAS | ALTO PRADERA | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 2.8 |  | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6257 | LURIN | LAS PRADERAS | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 6.2 |  | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-627 | ESTRUCTURA 03 | GALVEZ | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 4.271 | S | 60 | 779 | Cu XLPE | 500
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-627 / 628 | SANTA ROSA ANTIGUA | ESTRUCTURA 03 | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 0.171 | A | 60 | 779 / 647 | AAAC | 380
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-628 | ESTRUCTURA 03 | GALVEZ | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 4.476 | S | 60 | 647 | Cu XLPE | 400
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6293/6302 | BALNEARIOS | LIMATAMBO | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 4.73 | S | 60 | 530 / 530 | CU OF / Cu XLPE | 425 / 500
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6313 | BALNEARIOS | NEYRA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 3.284 | A | 60 | 630 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6313 | BALNEARIOS | NEYRA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 0.255 | S | 60 | 630 | CU XLPE | 800/500
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6322 | BALNEARIOS | NEYRA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 3.147 | A | 60 | 630 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6322 | BALNEARIOS | NEYRA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 0.387 | S | 60 | 630 | CU XLPE | 800/500
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6333/6342 | LIMATAMBO | SAN ISIDRO | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 3.01 | S | 60 | 350 / 350 | CU OF | 225 / 175
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6353 | NEYRA | SAN ISIDRO | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 3.96 | S | 60 | 609 | Cu XLPE | 400
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6373/6382 | BALNEARIOS | BARRANCO | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 5.872 | A | 60 | 350 / 350 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6373/6382 | BALNEARIOS | BARRANCO | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 0.443 | S | 60 | 350 / 350 | CU XLPE | 800/177
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-639 | SAN BARTOLO | CHILCA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 14.92 | A | 60 | 641 | AAAC | 125
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-639 | SAN BARTOLO | CHILCA | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 1.82 | A | 60 | 641 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-640 | CHILCA | BUJAMA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 31.08 | A | 60 | 300 | AAAC | 125
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6412 | PLANICIE | MANCHAY | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 10.2 |  | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6413/6422 | HUACHIPA | LA PLANICIE | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 13.76 | A | 60 | 300 / 300 | AAAC | 125
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6423 | SAN MIGUEL | HUACHIPA | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 16 |  | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6424 | SAN MIGUEL | HUACHIPA | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 16 |  | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6433/6442 | SAN JUAN | VILLA MARIA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 7.58 | A | 60 | 540 / 540 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6453/6462 | SAN JUAN | CEMENTOS LIMA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 12.18 | A | 60 | 540 / 540 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6473 | CHOSICA | SURCO | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 28.09 | A | 60 | 300 | AAAC | 125
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6493 | SURCO | DERV. SAN MATEO | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 20.73 | A | 60 | 150 | AAAC | 125 / 120
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6493 | DERV. SAN MATEO | SAN MATEO | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 0.8 | A | 60 | 150 | AAAC | 120
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6551 | LIMATAMBO | SALAMANCA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 4.076 | A | 60 | 540 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6551 | LIMATAMBO | SALAMANCA | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 0.204 | S | 60 | 540 | Cu XLPE | 800
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6553 | ÑAÑA | DERIV. SANTA CLARA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 8.03 | A | 60 | 390 | CU / AAAC | 120 / 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6553/6562 | DERIV. SANTA CLARA | SANTA CLARA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 3.31 | A | 60 | 390 / 540 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6562 | DERIV. SANTA CLARA | HUACHIPA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 5.16 | A | 60 | 540 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-657 - 658 | SANTA ROSA ANTIGUA | HUACHIPA / SANTA ANITA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 7.76 | A | 60 | 600 / 540 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-657 - 659 | SANTA ROSA ANTIGUA | INDUSTRIALES / HUACHIPA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 3.81 | A | 60 | 600 / 527 | Cu / AAAC | 120 / 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-658 - 659 | SANTA ROSA ANTIGUA | STA.ANITA / HUACHIPA / INDUSTRIALES | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 4.165 | A | 60 | 540 / 527 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-659 | INDUSTRIALES | HUACHIPA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 0.118 | S | 60 | 527 | Cu XLPE | 1000
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-659 | INDUSTRIALES | HUACHIPA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 0.258 | S | 60 | 527 | Cu XLPE | 1000
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-659 -610 | INDUSTRIALES | HUACHIPA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 1.5 | A | 60 | 527 / 497 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-659 -610 | INDUSTRIALES | HUACHIPA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 0.558 | S | 60 | 527 / 497 | Cu XLPE | 400
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6599 | SAN VICENTE | CANTERA | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 8.9 | A | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-663 | BALNEARIOS | LIMATAMBO | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 4.432 | A | 60 | 640 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-663 | BALNEARIOS | LIMATAMBO | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 4.033 | A | 60 | 640 | AAAC | 304
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-663 | BALNEARIOS | LIMATAMBO | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 0.248 | S | 60 | 640 | CU XLPE | 800
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6702 | SANTA ROSA ANTIGUA | SANTA ROSA NUEVA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 0.3 | S | 60 | 1140 | CU XLPE | 630
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6705 | SANTA ROSA ANTIGUA | SANTA ROSA NUEVA | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 0.36 | S | 60 | 845 | CU XLPE | 500
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6720 | SAN JUAN | TRENELECTRICO | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 6.82 | A | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6773/6782 | SAN JUAN | CHORRILLOS | I | S | LUZ DEL SUR S.A.A. | 2 | 6.4 | A | 60 | 300 / 300 | AAAC | 120
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6463 | SAN JUAN | VERTIENTES | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 16.17 |  | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6464 | VERTIENTES | ATOCONGO | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 10.09 |  | 60
LUZ DEL SUR S.A.A. | L-6599 | CANTERA | SAN VICENTE | I | C | LUZ DEL SUR S.A.A. | 1 | 9.74 |  | 60
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | LT-1 | PATIO LLAVES CHV | S.E.T. VIRÚ | I | S | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | 1 | 8 | A | 34.5 | 10 | AAAC | 120
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | LT-1B | ESTRUCTURA 11 DE LT-1 | SUBESTACIÓN PUR PUR | I | S | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | 1 | 0.8 | A | 34.5
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | LT-2 | S.E.T. VIRÚ | S.E.T. CHAO | I | S | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | 1 | 17 | A | 34.5 | 10 | AAAC | 120
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-1031 | REPARTICION | MAJES | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 49 | A | 138 | 70 | AAAC | 240
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-1032 | MAJES | PEDREGAL | I | C | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 14.13 | A | 138 | 32 | AAAC | 185
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-1036 | PEDREGAL | CAMANA | I | C | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 49.702 | A | 138 | 32 | AAAC | 185
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-1043 | SOCABAYA | PARQUE INDUSTRIAL | I | C | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 10.4 | A | 138
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3005 | CHARCANI I | ALTO CAYMA | I | C | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 1.085 | A | 36 | 15 | AAAC | 185
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3031 | BASE ISLAY | MOLLENDO | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 4.68 | A | 36.3 | 13 | AAAC | 70
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3035 | BASE ISLAY | MATARANI | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 10.06 | A | 36.3 | 13 | AAAC | 70
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3035A | PXZL3035 | AGUA LIMA | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 0.761 | A | 36.3 | 13 | AAAC | 70
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3038 | BASE ISLAY | MEJIA | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 13.778 | A | 36.3 | 15 | AAAC | 85
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3038A | MEJIA | LA CURVA | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 11.182 | A | 36.3 | 13 | AAAC | 70
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3038B | LA CURVA | COCACHACRA | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 9.732 | A | 36.3 | 13 | AAAC | 70
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3038C | COCACHACRA | CHUCARAPI | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 4.278 | A | 36.3 | 13 | AAAC | 70
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3050 | CHILINA | SAN LAZARO | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 1.3 | A | 36.3 | 15 | ACSR | 107
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3051 | CHILINA | SAN LAZARO | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 1.3 | A | 36.3 | 15 | ACSR | 107
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3060/3061 | CHILINA | PARQUE INDUSTRIAL | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2 | 8.47 | A/S | 36.3 | 15 | AASC/N2XSY | 125/240
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3062 | PXZL3061 | CONO NORTE | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 6.5 | A | 36.3 | 15 | AAAC | 85
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3063 | CHALLAPAMPA | REAL PLAZA | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 1.5 | S | 36.3 | 15 | N2XSY | 120
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3070 | SOCABAYA | PAUCARPATA | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 6.823 | A/S | 36.3 | 15 | AAAC/N2XSY | 120/95
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3071 | PARQUE INDUSTRIAL | CL-ACEROS | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 0.04 | A | 36.3 | 15 | ACSR | 126.7
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3072 | DERV. PAUCARPATA | PARQUE INDUSTRIAL | I | C | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 3.2 | A | 36.3 | 15 | AAAC/EHS | 120
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3080 | SOCABAYA | PARQUE INDUSTRIAL | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 8.23 | A/S | 39.6 | 15 | ACSR/N2XSY | 126.7/120
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3080B | PXWL3071 | CL-MOLYCOP | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 2 | 0.3302 | A | 36.3 | 15 | ACSR | 126.7
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3081 | SOCABAYA | PARQUE INDUSTRIAL | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 8.23 | A/S | 39.6 | 15 | ACSR/N2XSY | 126.7/120
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3082 | SOCABAYA | TIABAYA | I | C | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 8.2 |  | 33
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3090 | SOCABAYA | JESUS | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 8.37 | A | 36.3 | 15 | AASC | 125
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3091 | SOCABAYA | JESUS | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 8.37 | A | 36.3 | 15 | AASC | 125
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3092 | JESUS | PORONGOCHE | I | C | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 4.412 | A/S | 36.3 | 20 | AAAC/N2XSY | 1857240
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3093 | PORONGOCHE | LAMBRAMANI | I | C | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 1.339 | A | 36 | 15 | AAAC | 185
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3094 | JAHUAY | OCOÑA | I | C | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 31.345 | A | 33 | 12 | CAAPI | 120
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3100 | CHILINA | JESUS | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 9.77 | A | 36.3 | 15 | AASC | 125
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-3101 | CHILINA | JESUS | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 9.77 | A | 36.3 | 15 | AASC | 125
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-6550 | MAJES | CORIRE-CHUQUIBAMBA | I | C | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 92.84 | A | 72.5 | 16.6 | AAAC | 120
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-6672 | MARCONA | BELLA UNION | I | S | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 63 | A | 66 | 35 | AAAC | 120
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L-6675 | BELLA UNIÓN | CHALA | I | C | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. | 1 | 63 | A | 60
TOTAL NACIONAL | [7 empty] | 28639.1163
NOTA: Sólo empresas que informan a la DGE del MEM
(a) Ver abreviatura de empresas en Capítulo 3.
(b) Código asignado y proporcionado por la empresa concesionaria.
(*) Longitud total unilineal de la Línea de Transmisión, esto es, que no se considera el número de ternas.
(**) Capacidad Total de la Línea de Transmisión (MVA) considerando la capacidad del número total de ternas que posee.
(***) Calibre en unidad de mm2, salvo indicación.
Calificación : | G: Garantizado C: Complementario P: Principal S : Secundaria
Tipo: | A: Aéreo S: Subterráneo
S/C: Sin código
N.A.: No informado
Note on L118: Ricardo Arias Velásquez: Debido a TC de Quencoro
Note on L120: Ricardo Arias Velásquez: Debido a TC
Note on L125: Ricardo Arias Velásquez: L-1025 con capacidad limitada por protección de acuerdo al sentido de flujo: 64MVA de Toquepala a Moquegua y 95MVA de Moquegua a Toquepala
Note on L126: Ricardo Arias Velásquez: L-1026 con capacidad limitada a 36MVA debido al TC de Toquepala de 150A.
Note on L169: Ricardo Arias Velásquez: Limitado por TC
Note on L177: Ricardo Arias Velásquez: Limitado por el TC 400A
Note on L178: Ricardo Arias Velásquez: Limitado por el TC 400A
Note on L179: Ricardo Arias Velásquez: Limitado por el TC 400A
Note on L184: Ricardo Arias Velásquez: limitado por el TC de Talara
Note on B391: Sandoval Micha Ysela Aracely: Se extrajo de la BD Preliminar al III T 2014